Montevideo, 28 de Junio de 2017.

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL Nro. 17062

Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce

Comunicado No. 13

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

### Consulta 1

A efectos de posibilitar y fomentar la participación de más oferentes solicitamos a la Administración que admita acreditar la experiencia y capacidad técnica establecida en la Sección II del Pliego Particular de Condiciones, numeral 10.1 literal a) Documentos integrantes de la Oferta, a través de subcontratistas que sean formalmente nominados en la oferta.

### Respuesta 1

No se accede a la solicitud.

### Consulta 2

En el Comunicado Nº 7 se solicita un Responsable de gestión ambiental y social con:

- requisito de formación: Profesional universitario con un mínimo de 3 (tres) años de egreso de carreras de grado de las incluidas en el Manual Ambiental de Obras de O.S.E.,

- Requisito de experiencia laboral de 2 (dos) en obras de tipología y complejidad similar a la licitada

Se consulta si podría ser un Responsable de gestión ambiental y social que si bien no disponga de título Profesional universitario, cuente con probada experiencia requerida para el cargo

### Respuesta 2

No.

Debe ser Profesional Universitario tal cual se pide en el Pliego de Condiciones Particulares.

Se aclara que estos requisitos ya estaban incluidos en el pliego original y no fueron modificados por el Comunicado N º 7.

### Consulta 3

En el Comunicado Nº 7 se solicita un Jefe de Instalación y puesta en funcionamiento del sistema Neumático. Se consulta si el mismo puede ser el mismo profesional universitario a postular como Jefe de montaje e instalación electromecánica.

### Respuesta 3

Si, puede en tanto cumpla con los dos requisitos.

Se aclara que estos requisitos ya estaban incluidos en el pliego original y no fueron modificados por el Comunicado N º 7.

### Consulta 4

Con respecto a los certificados expedidos por el RNEOP (VECA), el Art. 10.1 Sección I del Pliego de la LPI 17062 establece lo siguiente:

“Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39)”.

Según el Decreto 208/2009 (artículos 28 literal c):

Calificación de empresas del exterior (financiamiento nacional)

Artículo 28°.- “Las empresas extranjeras que soliciten inscripción serán calificadas: a) por el régimen general aplicable a las nacionales, cuando se encuentren instaladas en la República y reúnan los requisitos establecidos en las artículos 21 y siguientes; b) por el régimen especial de los artículos 33 y siguientes; y c) por el siguiente régimen, para aquellos llamados en que los organismos estimen conveniente o necesario estimular la presentación de oferentes radicados en el exterior, conforme al principio previsto en el artículo 131 literal f) del TOCAF. Para la inclusión del llamado en este régimen: I) se deberá contar con la resolución fundada de la máxima jerarquía de la repartición estatal que promueve el llamado; II) se realizará la publicación del llamado, con la resolución del organismo y principales características de la obra, en la página web del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En caso de entenderlo conveniente, el organismo establecerá en los pliegos de condiciones particulares el porcentaje de participación mínima de empresas nacionales”.

Dado que esta licitación se realizará con fondos nacionales pero el Pliego Particular no especifica “ …qué certificado habilitante será exigido a las empresas extranjeras…”, solicitamos a la OSE aclare este punto, indicando el tipo de certificado que será exigido a las empresas extranjeras.

### Respuesta 4

Se trata de una licitación con financiamiento nacional y deberá cumplirse lo dispuesto en el Decreto 208/2009.

### Consulta 5

En el Anexo VIII – Especificaciones Particulares, el punto 11.7.3 establece que las calles de circulación vehicular y las explanadas de maniobra serán de balasto compactado. Sin embargo en el punto 11.7.4 establece que los pavimentos serán cementados. Se solicita aclarar si todos los pavimentos destinados a la circulación vehicular serán de tosca cemento y/o cuales serán de material granular sin cementar.

### Respuesta 5

Todos los pavimentos serán de material granular sin cementar.

### Consulta 6

Se solicita indicar si los pavimentos terminados de circulación vehicular tendrán algún tipo de cubrimiento

### Respuesta 6

La terminación de los pavimentos será  tosca compactada

### Consulta 7

Se solicita indicar tipos, cantidades y especificaciones técnicas de la cartelería a suministrar para la caminería y los locales.

### Respuesta 7

Las especificaciones técnicas de la cartelería están en el Manual de Identidad Institucional que se adjunta.

Deberá tenerse en cuenta en la cartelería el destino de los locales, la de emergencia y seguridad, la correspondiente a la caminería, y la del acceso indicando hacia qué sector se ingresa.

### Consulta 8

Se solicita suministrar dimensiones y especificaciones del portón de acceso correspondiente al nuevo camino

### Respuesta 8

Se adjunta lámina con un modelo de portón que el oferente deberá ajustar a las dimensiones necesarias.

### Consulta 9

Se consulta si se mantendrá el cercado existente contra la ruta o si deberá sustituirse por uno nuevo. En este caso, ¿cuáles serán las características del mismo?

### Respuesta 9

Se mantiene el cercado existente

### Consulta 10

Debido a la gran dispersión de costos de las distintas especies vegetales, se solicita indicar tipos y cantidades de los distintos árboles y arbustos a plantar

### Respuesta 10

Esas determinaciones corresponden al proyecto ejecutivo. El pliego pide:

"Se plantarán en el predio 20 árboles y 30 arbustos, cuyas especies se determinarán en la instancia de proyecto ejecutivo, y con la distribución que entonces se determine."

### Consulta 11

No se han encontrado los archivos adjuntos mencionados en el Anexo VII, en los puntos 13 – Especificaciones generales para obras de Arquitectura, 14 – Especificaciones genrales para obras civiles y 15 – Memoria descriptiva general para instalación de tuberías de conducción de líquidos a presión. Se solicitan los mismos

### Respuesta 11

Ver Comunicado 12

### Consulta 12

El pliego establece que el personal profesional clave deberá contar con título expedido por la Universidad de la república o universidades habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. En el caso de presentar profesionales extranjeros ¿qué requisito deberán cumplir para que sean de aceptación?

### Respuesta 12

En caso de presentar profesionales extranjeros para el personal clave, deberán tener el título revalidado por la Universidad de la República.

### Consulta 13

En el artículo 10.1 c de la Sección I se establece que el VECA libre deberá ser mayor o igual al monto de la oferta dividido el plazo de ejecución expresado en años, mientras que en el mismo artículo de la Sección II se establece que deberá ser mayor  o igual al de la oferta. Se consulta cuál de las dos exigencias deberá cumplirse.

### Respuesta 13

El VECA libre deberá ser mayor o igual al monto de la oferta dividido el plazo de ejecución expresado en años.

### Consulta 14

En el caso de que un consorcio esté integrado al menos por una empresa extranjera; ¿qué requisitos deberá cumplir respecto a la capacidad de contratación? ¿Cómo se computará el VECA libre del consorcio?

### Respuesta 14

Remitirse al Decreto del Poder Ejcutivo 208/09.

### Consulta 15

En el caso de la experiencia laboral de la posisicón de “Jefe de instalación y puesta en funcionamiento del sistema neumático” se entiende que deberá cumplirlo ya sea como contratista principal o como subcontratista. ¿Es correcta esta interpretación?

### Respuesta 15

Es correcta.

### Consulta 16

Se solicita aclarar el alcance de lo establecido en el artículo 11.3.5 de la seccióin II- “Actualización de precios” cuando dice que “ la fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes y servicios”

### Respuesta 16

Siendo una Ley o Decreto un documento de rango superior a los documentos de la licitación es que se incorpora esa frase en el pliego a los efectos que los oferentes y el Contratista lo tengan presente. En caso de darse un cambio de este tipo sería motivado por una política nacional macroeconómica cuya probabilidad entendemos, es baja, no habiendo antecedentes a la  fecha.

Consulta 17

Relacionado a los trabajos a realizar en los tanques de Sierra Ballena, en el entendido que el acceso al interior de  los mismos deberá hacerse a través de las losetas de los techos, se consulta si existen aberturas en cada uno de los tanques que permitan el ingreso y cuáles son las dimensiones.

### Respuesta 17

En los depósitos nuevos existe en el techo una tapa de acceso cuadrada de 0.65x0.65 metros y una tapa removible de 1.00x1.00 metros.

Ver plano 37761-2 del comunicado Nº 9. Se adjunta plano 37761-10 donde figuran los detalles de los accesos y ubicación de los mismos.

### Consulta 18

Dado que no se ha encontrado ni en el pliego ni en los planos detalles de las tuberías de desagüe a construir en Sierra Ballena, se solicita indicación de las características de las mismas

### Respuesta 18

Ver respuestas 22 y  23 del comunicado Nº 12

### Consulta 19

En los diferentes artículos del anexo VII que refieren a las "consideraciones estructurales " de filtros, cámara de contacto, bombeos y depósitos se establece que los encofrados a utilizar deberán ser metálicos. Se consulta si es posible utilizar encofrados con chapones fenólicos.

### Respuesta 19

Si, se permite el uso de encofrados con chapones fenólicos en excelente estado.

### Consulta 20

Relacionado al suministro de las bombas de traslado, en la tabla del punto 12.5.7.1 del pliego se detallan las especificaciones para puntos de operación. ¿Cuál será el punto nominal de funcionamiento requerido para cada bomba?

### Respuesta 20

En la tabla que refiere el texto de la consulta no se distingue un punto nominal, sino que se fijan configuraciones de operación con uno, dos y tres equipos.

Se establece a efectos de flexibilizar la selección de los equipos, que los puntos requeridos podrán ajustarse mediante los convertidores de frecuencia con que los mismos contarán.

### Consulta 21

De manera de poder estimar los costos a tener en cuenta en los equipos a ser verificados en fábrica, se consulta cuántos técnicos habrá que considerar para cada una de las verificaciones en fábrica de los equipos a suministrar.

### Respuesta 21

Como se establece en el art. 12.1.2 Ensayos en fábrica, OSE designará un ingeniero para asistir a los ensayos de bombas, celdas de media tensión y transformadores.

### Consulta 22

Según plano 42985/GR03 la terminación de caminería es balasto y en la memoria particular en el ítem 11.7.4 "circulación vehicular” indica relleno de no más de 20 cm y base de suelo granular cementado. Solicitamos confirmar cual considerar.

### Respuesta 22

Considerar balasto compactado.

### Consulta 23

En el Anexo VI – Planilla de Cantidades y Precios, confirmar la unidad de medida del rubro 15.65 “Rellenos”, entendemos que debería ser m3 y no m2 como lo indica la cotización.

### Respuesta 23

Debe ser m3 (metro cúbico)

### Consulta 24

¿Es posible contar con las especificaciones técnicas de la grava?

### Respuesta 24

No disponemos de las especificaciones técnicas de la grava.

### Consulta 25

Respecto a la experiencia específica del Jefe de Proyecto entendemos que es válido un técnico que haya participado en el estudio hidráulico de filtros y/o unidades de tratamiento con caudales mayores o iguales a los especificados ¿Es esto correcto?

### Respuesta 25

Si. Es correcto.

# Pregunta 26

Plano 42985/ELM01: Tablero General Baja Tensión

Entendemos que desde este tablero se deberán alimentar los dos (2) compresores de aire. Confirmar si es así y si debemos entonces agregar dos (2) interruptores en este tablero, uno para cada compresor.

# Respuesta 26

En el plano 42985/ELM01: Tablero General Baja Tensión, figuran dos interruptores de Reserva Equipada, las cuales pueden ser usadas para alimentar los dos (2) compresores de aire, independientemente de esto, el oferente deberá estimar si debe o no agregar más interruptores a dicho tablero, considerando de que las magnitudes indicadas en el plano “42985/ELM01: Tablero General Baja Tensión”, son orientativas debiendo el oferente verificar y estimar las magnitudes que correspondan.

# Pregunta 27

Plano 42985/ELM: Los tablero de la futura planta de ozonización QG-A2-Generador de Ozono y QG-A3-Servicios Auxiliares Planta, se alimentarán directamente desde los tramos de barras correspondientes del Tablero General A, sin agregar interruptores adicionales a los indicados. Agradecemos confirmar si nuestra interpretación es correcta.

# Respuesta 27

Es correcta la interpretación.

# Pregunta 29

En el mismo plano anteriormente mencionado, confirmar que no hay que suministrar los cables de alimentación a los tableros de la futura planta de ozonización.

# Respuesta 28

Es correcto, se confirma que no hay que suministrar dichos cables de alimentación.

# Pregunta 29

Plano 42985/ELM02: La red de media tensión en anillo, desde el puesto de conexión y medida de UTE, tiene un tramo de 3*(1*240) mm2, cobre, pero luego el tramo entre la celda AB-1 y B-1 es en 3*(1*50) mm2, cobre, entre la celda B-4 y A-4 en 3*(1*50) mm2, cobre. Confirmar que todo el anillo debe ejecutarse con cable 3*(1*240) mm2, cobre, y que se trata de un error de mecanografiado en el plano.

# Respuesta 29

Se confirma que todo el anillo en media tensión deberá ejecutarse con cable de 3*(1*240) mm2, cobre XLPE, 18/30 kV, y que efectivamente fue un error de mecanografiado en el plano.

# Pregunta 30

En este mismo plano, se solicita medida de potencia activa y reactiva en los relés de las celdas. No se indican transformadores de medida de tensión. ¿Es necesario incluir transformadores de medida de tensión en las barras de 31.5 kV de ambos conjuntos de celdas?

# Respuesta 30

Es correcto, se deberán incluir los transformadores de tensión correspondientes, en las barras de 31.5 kV.

# Pregunta 31

En las salas de control de ambas subestaciones, el pliego indica que se ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de medida y comunicaciones.

Los relés de protección de cada una de las celdas, ¿no van montados en el compartimiento de baja tensión de la respectiva celda, como se indica en la especificación técnica de las celdas, o deben instalarse en tableros de protección en la sala de control?

# Respuesta 31

Tal como se indica en la especificación técnica de las celdas, los relés de protección de cada una de las celdas, van montados en el compartimiento de baja tensión de la respectiva celda.

# Pregunta 32

En el puesto de conexión existente, se solicita el desmontaje de reconectador actual y adecuación de seccionadoras para la alimentación de las líneas de 31.5 kV destinadas para la alimentación de las subestaciones proyectadas. Más adelante se indica “Montaje de dos seccionadoras bajo carga en el nuevo pórtico de entrada”. ¿Se trata de las mismas seccionadoras existentes actualmente, y que se mencionan en el párrafo anterior, y la fotografía correspondiente a la figura 3 del Pliego de Condiciones?

¿O por el contrario, hay que suministrar dos nuevos seccionadores bajo carga, en sustitución de los seccionadores existentes (que no son bajo carga)?

# Respuesta 32

Es correcto, hay que suministrar dos nuevos seccionadores bajo carga, en sustitución de los seccionadores existentes.

# Pregunta 33

En el pliego se indica que el cable de media atención desde la celda de protección del transformador de Servicios Auxiliares hasta el propio transformador será Aluminio de 240 mm2 de sección, en tanto que en el plano 42985ELM02, este cable figura en cobre y de 50 mm2, igual que las alimentaciones a todos los transformadores del lado de 31,5 kV.

Agradecemos confirmar la sección de todos los cables de media tensión entre celdas y transformadores, y si fuera posible la versión definitiva del plano 42985/ELM02.

# Respuesta 33

Las magnitudes indicadas en los planos son orientativas, debiendo el oferente estimar las magnitudes que correspondan.

# Pregunta 34

En la especificación de las celdas metalclad, se solicita 31.5 kA durante 3 segundos para la corriente de cortocircuito, y 3150 A en barras. Confirmar estos valores para esta aplicación.

# Respuesta 34

La cifra de 3150 A figura por error. Se cotizarán celdas con barras dimensionadas para 1250 A.

# Pregunta 35

Caudalímetros de 500 mm: se pide que el tubo de medida se acero inoxidable 304. Un suministrador posible para este tipo de caudalimetros, nos solicita si puede ser otro material, pues para estos diámetros de caudalímetros es difícil que el tubo sea de medida sea en acero inoxidable. Confirmar si puede ser en otro material.

# Respuesta 35

Los materiales admisibles para el tubo de medida del los caudalímetros de 500 mm serán acero inoxidable 304 o en su defecto acero al carbono, de acuerdo a lo que el fabricante recomienda para su aplicación en concreto.

# Pregunta 36

Caudalímetros: Respecto al recubrimiento la especificación solicita FKM (vitón) o EPDM. Según un potencial suministrador, estos materiales hacen referencia a un tipo de sello. Generalmente el revestimiento de los caudalímetros puede ser poliuretano, goma, PTFE, PFA, etc. Confirmar si uno de estos materiales puede ser utilizado como liner de los caudalímetros.

# Respuesta 36

Es correcto, se aceptarán dichos materiales o lo que el fabricante recomiende para su aplicación en concreto.

# Pregunta 37

Caudalímetros: ¿OSE tiene definida la distancia entre el sensor del caudalímetro al transmisor?

Indicar la distancia entre estos elementos

# Respuesta 37

El transmisor se ubicará sobre el sensor o lo más cercano del mismo, de acuerdo a las condiciones de la instalación (abrigada o intemperie), de acuerdo a lo que el fabricante recomiende para el caso.

# Pregunta 38

Sensores de nivel: Respecto a la especificación de la precisión en los sensores de nivel, un potencial suministrador nos solicita la siguiente aclaración: Se solicita una precisión de +/- 0.15%, o 6 mm. Para un spam de medición de 6 metros, nos indican que es imposible tener una precisión de 6 mm. Aclarar cuál es la precisión requerida por OSE, si es 0.15 % del rango máximo (6 metros) es 9 mm, o 6 mm?

# Respuesta 38

La precisión requerida para los sensores de nivel es 0.15 % del rango máximo.

# Consulta 39

Solicitamos indicar material, diámetro y metraje para las tuberías de desagüe de los Depósitos de Sierra Ballena.

# Respuesta 39

Ver respuestas 22 y  23 del Comunicado Nº 12

# Consulta 40

Indicar en qué rubro deberían cotizarse los montajes de las tuberías de los depósitos de Sierra Ballena.

# Respuesta 40

Para las tuberías interiores a los depósitos cotizar dentro de rubro 18.16.

Para las tuberías exteriores a los depósitos cotizar dentro de rubro 18.17.

# Consulta 41

En relación al sistema de protección contra explosión de los cuatro transformadores en aceite existentes en la Planta de Laguna del Sauce:

A los efectos de instalar el sistema de protección antiexplosión en cada transformador, es necesario perforar la tapa de la cuba y el tanque de expansión de los mismos, para instalar los dispositivos propios del sistema.

A los efectos de realizar estos trabajos, es necesario desencubar el transformador, y realizar los trabajos posiblemente en un taller de transformadores en Montevideo, de forma de trabajar en las condiciones de limpieza y seguridad adecuadas.

Realizadas las modificaciones, es necesario realizar el llenado de aceite y tratamiento del mismo bajo vacío.

Se pregunta sobre cómo tiene previsto OSE la entrega de los transformadores para poder realizar estos trabajos, que pueden insumir varios días por transformador.

¿Se pueden sacar de servicio de a una unidad por un plazo del orden de una semana, para realizar la adaptación del sistema de protección antiexplosión?

# Respuesta 41

Comunicamos que el suministro Sistema de prevención de explosión e incendio para los transformadores existentes definido el artículo 9.9.4 de la Sección II- Anexo VIII – Especificaciones Particulares, se excluye del alcance de esta licitación, por lo que los licitantes no  deberán cotizarlo.

Se suprime en consecuencia el rubro correspondiente “Suministro y montaje de Sistema de Prevención de Explosión e Incendio para Transformadores de Potencia”

# Consulta 42

Agradecemos si nos pueden remitir las dimensiones, volumen de aceite y características técnicas de los transformadores existentes.

# Respuesta 42

Por lo expresado en la respuesta anterior no se requiere responder esta consulta.

### Consulta 43

Dado que el ítem 5.5 “consideraciones estructurales” del pliego de condiciones particulares se pide que las superficies interiores o en contacto con agua deberán ser terminadas con un lustrado de cemento puro y las superficies exteriores o que no tengan contacto con agua se acabarán con una azotada de arena-cemento, solicitamos indicar en qué rubro deben ser cotizadas dichas terminaciones.

### Respuesta 43

Para los DAC1, DAC2 y DAL  se deberán cotizar dichas terminaciones dentro de los rubros 7.9 y 7.10.

Para el tanque de contacto de ozono se deberán cotizar dichas terminaciones dentro de los rubros 9.10 y 9.11.

Para los FB se deberán cotizar dichas terminaciones dentro de los rubros 11.57 y 11.58 que se agregan a la Lista de Cantidades y Precios.

| 11. | 57 | Terminación interior | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | 58 | Terminación exterior | m2 |

### Consulta 44

En función de la respuesta Nº9  del comunicado Nº5, donde se menciona que la modificación en el pórtico solicitada en el pliego se incluye dentro de antecedentes de líneas aéreas de 31.5 kV, se consultó a la División de Normalización de UTE al respecto. Dicha área confirma que las empresas que poseen categoría 1E (líneas de 31.5 kV y 60 kV) están habilitadas para ejecutar dichos trabajos. De acuerdo a esto solicitamos reconsideren la categoría 1E como la calificación necesaria para esta licitación.

### Respuesta 44

Se adjunta reglamento referente a la calificación solicitada por el PCP, perteneciente al Reglamento de UTE, para la referida calificación NIVEL 1 se establece un conjunto de obras las cuales son requeridas para el proyecto que se licita, sin excepciones, la calificación Nivel 1E establece excepciones a los ítems establecidos en el listado de Nivel 1.

Por ende, no se admite la calificación 1E para esta licitación, debido a que excluye algunos tipos de obras que son requeridas en el presente PCP.

### Consulta 45

Respecto al sistema de cloración, si bien las especificaciones detallan que el Contratista deberá realizar el diseño y proyecto ejecutivo, se consulta para esta instancia, si el manifold de cloro gas, ¿se hace uno nuevo? ¿Se amplía? No hay planos y las especificaciones mencionan el tipo de válvulas pero sin detallar cantidades, ni características.

### Respuesta 45

Dado que la cloración es una etapa crítica de tratamiento, el proyecto debe considerar poder interrumpir la cloración el mismo tiempo que se puede detener la planta en invierno (aproximadamente 4 horas). Esto se acordará oportunamente con la Dirección de Obra.

Realizar un nuevo manifold de cloro gas a la salida de los tons o ampliar el existente quedará sujeto a poder cumplir el requerimiento anterior.

Las características de las válvulas de cloro gas se mencionan en los artículos 12.22 y 12.24 del pliego de especificaciones técnicas.

### Consulta 46

En las especificaciones técnicas sección “12.6 Sopladores para lavado de FB” se solicita una elevación de la temperatura del aire comprimido de 80ºC.Se consulta si esa temperatura es del aire de descarga del paquete soplante completo, siendo asi,esa temperatura no es alcanzable para la tecnología lobular. Los proveedores de soplantes consultados detallan que sus sopladores trabajarían a 120ºC en la descarga, luego con el silenciador, las válvulas y resto del sistema (cañerías y accesorios), esa temperatura descenderá hasta llegar a los filtros, pero dependiendo de la instalación será la temperatura final a obtener.

### Respuesta 46

La cifra de 80ºC indicada en la Especificaciones Técnicas se debe interpretar como el valor de la sobreelevación de la temperatura respecto a una temperatura ambiente de 40ºC,lo cual es coherente con los 120ºC de temperatura del aire en la descarga que hace referencia el texto de la consulta.

### Consulta 47

En el plano 42985/AR-07 se observa un monorriel y polipasto en la sala de soplantes. No figuran especificaciones técnicas de los mismos en la Memoria ni su correspondiente ítem en la Lista de cantidades y Precios. Se consulta si los mismos deben ser cotizados, siendo así, qué especificaciones técnicas deben considerarse y en qué ítem de la Lista de Cantidades y Precios.

### Respuesta 47

No se considerará monorriel ni polipasto en la sala de soplantes.

### Consulta 48

Se consulta si se van a entregar perfiles estructurales de pavimento en esta etapa de cotización para luego ajustar con proyecto ejecutivo. Se entiende conveniente a modo de homogeneizar la comparativa de ofertas en el ítem vial.

### Respuesta 48

No se entregarán perfiles estructurales de pavimento. A los efectos de homogeneizar ofertas considerar una terminación de pavimento de 30 cm de balasto compactado.

Consulta 49

En la visita de obra se nos dijo que el recorrido del cable de MT, para cerrar el anillo entre la Subestación nueva y la existente, estaba indicado en los planos dados lo cual no es así. Se solicita enviar los planos con el recorrido de dichos cables.

### Respuesta 49

No se disponen de planos con el recorrido de los cables de MT, debiendo el licitante estimar el recorrido que entienda más conveniente.

Se sugiere que el tendido del “anillo” se realice en forma enterrada, bordeando la cisterna de agua tratada.

### Consulta 50

En la memoria de licitación se indica que hay que instalar 3 monorrieles con capacidad de carga de 3000 kg (para las bombas de traslado, de lavado y para FB). Sin embargo, en los planos de arquitectura aparece grafiado un cuarto monorriel en la sala de sopladores. Solicitamos definir si hay que considerar la instalación de este cuarto monorriel. En caso afirmativo, confirmar si su capacidad de carga debe ser también de 3000 kg.

### Respuesta 50

No considerar ese cuarto monorriel.

### Consulta 51

Para instalar el sistema de prevención contra explosiones en los transformadores existentes, será necesario desenergizar los transformadores a proteger durante un cierto tiempo. Entendemos que estos transformadores (los 2 de 6,3 MVA y los 2 de 1,5 MVA) son redundantes, y por lo tanto no habría mayores inconvenientes en realizar esta maniobra llegado el momento. Solicitamos confirmar este punto.

### Respuesta 51

Se elimina la obligación de suministrar un sistema de prevención de explosión e incendio para los transformadores existentes (ítem 9.9.4 de las especificaciones Técnicas).

En tal sentido se dejará sin cotizar el rubro 13.6 de la Lista de Cantidades y Precios.

### Consulta 52

Se solicita curvas de nivel en la zona de la nueva caminería

### Respuesta 52

Esto fue enviado en el Comunicado 10

### Consulta 53

Se solicita curvas de nivel en la zona comprendida entre la nueva SSEE y la existente a ampliar.

### Respuesta 53

Se agrega plano con todos los relevamientos topográficos que dispone OSE de esa zona.

Consulta 54

Dado que el sistema de prevención de incendio y explosión de los transformadores depende de la capacidad física de cada uno si es posible o no montar esta protección, ¿qué ocurre en caso que no sea posible instalarlo en ninguno? ¿Se descuenta este ítem y se los deja sin protección? En caso que se pueda en algunos y en otros no, ¿se instala en esos que sí sea posible?

### Respuesta 54

Comunicamos que el suministro Sistema de prevención de explosión e incendio para los transformadores existentes definido el artículo 9.9.4 de la Sección II- Anexo VIII – Especificaciones Particulares, se excluye del alcance de esta licitación, por lo que los licitantes no  deberán cotizarlo.

Se suprime en consecuencia el rubro correspondiente “Suministro y montaje de Sistema de Prevención de Explosión e Incendio para Transformadores de Potencia”

### Consulta 55

La póliza de seguro que pide para la protección de los transformadores, una vez puesto en servicio la planta ¿por cuánto tiempo es necesario contar con ella?

### Respuesta 55

Por lo expresado en la respuesta anterior se obvia este requerimiento.

Se agrega informe de estudio geotécnico realizado en la zona de las obras.

Se sugiere a los oferentes tomar las recomendaciones de las páginas 9 y 10 del informe.

Se modifica el valor de la cantidad en m3 del rubro 19.1 de la planilla de rubros unitarios de la Lista de Cantidades y Precios. Este rubro corresponde al sobreprecio por excavación en roca en el predio de la Usina. Donde decía 20 (veinte) deberá decir 600 (seiscientos).

Se modifica redacción del ítem 12.3 de la Sección II Anexo VIII, Especificaciones Particulares  que quedará redactado de la siguiente forma

## 12.3 Arena para FB

Se deberá suministrar e instalar la arena necesaria para los 8 FBs más un 5 % adicional, teniendo en cuenta 0,30 m de espesor en cada filtro.

La arena estará compuesta de granos duros y resistentes, libre de arcilla, suciedad y materia orgánica. No debe contener hierro ni manganeso en cantidad o cualidad que afecte adversamente la calidad del agua filtrada. Debe ser insoluble en un 95% si se sumerge en una solución de ácido clorhídrico al 40%. Cumplirá, en general, con la norma B-100 de la AWWA.

El lecho estará formado de arena con tamaño efectivo de 1,2 mm,  coeficiente de uniformidad de 1.5 y el peso específico estará comprendido entre 2,5 y 2,6.

Previo a la entrega del suministro el contratista deberá presentar certificado de análisis (solubilidad en ácido clorhídrico y granulometría) que acredite que  cumple con las especificaciones.

La aceptación final por parte de OSE al suministro será otorgada por la Dirección de Obra una vez que OSE haya efectuado análisis confirmatorios de la calidad de la arena a suministrar.