Maldonado 24 de Junio de 2019.

Licitación Abreviada No. 20000

Arrendamiento de furgones eléctricos sin chofer con mantenimiento incluido y Arrendamiento de cargadores de batería para carga de furgones eléctricos

Comunicado 3

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales de la Sección I. Se realizan las siguientes modificaciones.

Artículo 2.1 del Anexo VIII Especificaciones Técnicas de los cargadores (Rubro 3), Cargador

Donde dice:

2.1 	CARGADOR

- Del tipo para amurar (Wallbox)

- Alimentación en corriente alterna de 230 voltios monofásica.

- Corriente máxima de alimentación 32 amper

- Potencia máxima 7,4 KW

- Cable IEC 62196-2 (con enchufe y ficha tipo 2) largo de al menos 4 metros.

- Puerto para conexión Ethernet. Se debe permitir la gestión de usuarios, la facturación, el diagnóstico remoto de errores, etc.

- Luces indicadoras de estado cargando

- Display LCD

- Lector RFID según normas ISO / IEC14443A / B MIFARE Classic/DESFire EV1 ISO 18092 / ECMA-340 NFC 13.56MHz

Debe decir:

2.1 	CARGADOR

- Del tipo para amurar (Wallbox)

- Alimentación en corriente alterna de 230 voltios monofásica, 50 Hz.

- Corriente máxima de alimentación 32 amper

- Potencia máxima 7,4 KW

- Cable IEC 62196-2 (con enchufe y ficha tipo 2) largo de al menos 4 metros.

- Puerto para conexión Ethernet.

- Leds indicadores de estado de funcionamiento, indicación luminosa de estado de carga

- Almacenamiento interno de datos. Ante la pérdida transitoria de la comunicación del cargador con el sistema de gestión, deberá poder enviar toda la información registrada durante ese período, inmediatamente de reestablecida la comunicación.

- Lector RFID según normas ISO 14443A

- Posibilidad de Configuración remota de los parámetros del cargador, con una interfaz amigable para el usuario. Se debe permitir la gestión de usuarios, la facturación, el diagnóstico remoto de errores, etc. Deberá entregarse el software que permita el control y la operación remota del equipo (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition). Asimismo, el proveedor deberá garantizar el producto contará con las sucesivas actualizaciones de firmware que el fabricante lance en el correr de los años. El costo del software deberá estar incluido en el costo del arrendamiento mensual del cargador.

- El cargador deberá contener un módulo de comunicaciones integrado, con las siguientes características:

- El módulo de comunicación celular deberá funcionar correctamente en las redes celulares HSPA+ o HSDPA o UMTS y EDGE/GPRS de ANTEL.

- No debe presentar dificultades de registro ni desconexiones de la red celular en las bandas de trabajo.

- En EDGE utilizará como mínimo las siguientes bandas: 850, 900, 1800 y 1900 MHz.

- Para las tecnologías HSPA+ o HSDPA o UMTS utilizará como mínimo: 850, 1900 y 2100 MHz.

- En caso que la localidad en donde el equipo sea instalado no cuente con servicio 3G, automáticamente deberá registrase en la redes EDGE GPRS.

- El equipo de comunicación celular deberá funcionar tanto con IP fija o con IP variable asignada por el operador celular.

- El puerto de red deberá cumplir con las siguientes características: Puerto Ethernet RJ45 al que se le podrá asignar una dirección IP fija (además de máscara subneteada y default Gateway) manualmente. Debe poder configurarse a 10 y 100 Mbps así como a half o full duplex.

- Gestión del equipo: Deberá soportar el protocolo ICMP. Se requiere que la configuración del equipo pueda ser realizada tanto en forma local o remota vía la red IP (desde la LAN), así como desde el aire (la red proveedor de servicio celular) mediante acceso web. Para permitir la gestión del equipo, este solicitará un usuario y contraseña, autenticando así la conexión. Esta contraseña debe poder ser modificada en forma remota o local. El equipo deberá proveer seguridad en el transporte de datos desde y hacia el centro de gestión. Deberá soportar el protocolo OCPP 1.6 o superior.

- Características técnicas de la medida provista con el cargador

- Medidor de energía monofásico incorporado

- El medidor contará con display LCD. Se deberá poder visualizar en el display los siguientes parámetros eléctricos: Tensión (V), corriente (A), potencia activa (kW), energía activa consumida (kWh), factor de potencia, energía reactiva consumida (kVArh), etc.

- Debe estar disponible el acceso a su información en forma remota desde el software de gestión del cargador. En el cargador se debe contar con memoria de los datos registrados por el medidor en intervalos configurables de 1, 5, 15 o 30  minutos. Estos datos se obtienen a través del software de gestión del cargador. Los datos que se podrán obtener desde el software de gestión del cargador son tensión por fase, corriente por fase, energía activa y energía reactiva.

- Pruebas: UTE podrá realizar pruebas de funcionamiento y configuración del cargador, medidor y módulo de comunicaciones; durante el período de contratación.