Montevideo, 30 de agosto de 2019.

Licitación Abreviada  No 18783

“Suministro de celdas de media tensión con sus accesorios y repuestos, ensayos, supervisión de la instalación y puesta en marcha, para la Usina de Laguna del Cisne”

Comunicado No. 3

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

En el entendido de que constituye una mejora técnica sustancial al equipamiento solicitado, se solicita confirmar que para OSE resulta aceptable que se oferte un tablero con tres (3) unidades funcionales con interruptor automático extraíble, como sigue:

- Celda 1: Entrada de alimentación con interruptor extraíble, medida de corriente y medida de tensión en cables, con relé de protección alimentador con funciones de protección de sobrecorriente, tensión y frecuencia.

- Celda 2: Salida a transformador de potencia con interruptor extraíble, medida de corriente en cables, con relé de protección diferencial de transformador con funciones de protección de sobrecorriente, tensión, frecuencia y diferencial de transformador.

- Celda 3: Salida a transformador de potencia con interruptor extraíble, medida de corriente en cables, con relé de protección diferencial de transformador con funciones de protección de sobrecorriente, tensión, frecuencia y diferencial de transformador.

De este modo, con tres unidades funcionales de interruptor se logra resolver la funcionalidad buscada por OSE, particularmente que el tablero sea LSC 2B, todos los interruptores extraíbles y todas las celdas con protección y medida.

Respuesta 1:

Es aceptable la conformación del tablero con tres (3) unidades funcionales con interruptor automático extraíble.

Pregunta 2:

En la sección 3.3 del Anexo VIII del pliego de condiciones se especifica una duración de arco interno de 1 seg. No obstante, en la sección 6 se especifica una duración de 3 seg. Se solicita confirmar que las celdas deberán contar con ensayo de arco interno para 1 seg, conforme a lo especificado en la norma IEC 62271-200, sección 4.101.5.

Respuesta 2:

Se deberá contar con un ensayo de arco interno para 1 segundo acorde a la norma IEC 62271-200, sección 4.101.5

Gerencia de Agua Potable.