Montevideo, 1° de febrero de 2021-

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 16

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Con respecto a la construcción de la Subestación se consulta la ubicación exacta, ya que en el plano 40566/GR06 se dibuja en los accesos y en el plano 40566/AR01 se dibuja frente al actual edificio de Taller.

Con respecto a los diferentes edificios que se deben reformar o construir a nuevo, se solicitan las especificaciones y tipos de muros a exigirse tanto exteriores como interiores y para los diferentes techados tanto isopanel como azotea tradicional los espesores exigidos y la composición de la azotea a construirse.

Respuesta 1:

Con respecto a la ubicación de la subestación, vale lo indicado en el plano AR01.  En él, la subestación aparece adosada al Galpón de Electromecánicos recientemente construido en el predio. Se pretende que el proyecto ejecutivo elabore una propuesta integrando ambos volúmenes. Se suministran planos del local de Electromecánicos.

Las especificaciones de Arquitectura se encuentran en el ítem 4.28 del documento de especificaciones técnicas y todos los subítems del mismo. Se pretende que los demás datos surjan del Proyecto Ejecutivo.

Se anexan el plano y foto del edificio construido recientemente en el predio de la usina.

Consulta 2: Proveedores de centrífugas nos realizan las siguientes consultas.

¿Cuál es la masa total de lodos diarios que se deshidratarán?

¿Cuál es el caudal diario de lodos a deshidratar?

¿Cuál es la densidad del lodo en g / cm3?

Respuesta 2:

Para la capacidad de agua potable a producir por la usina, se estima la producción diaria de lodo en 1400 kg de masa seca.

La concentración de lodo espesado que se enviará a la deshidratación, se espera sea de 2 a 3 % en masa, equivalentes a 0.02 a 0.03 g de masa seca/cm3, pudiendo llegar a un caudal diario de 70 m3 de lodo para deshidratar.

____________________________________________________________________________________________

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA