Montevideo, 18 de marzo de  2021

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 25

En aplicación de los Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta 1:

En relación a los módulos prefabricados para sedimentación, el Pliego de Condiciones Particulares Indica como posibles materiales PVC, PP, ABS o PRFV. Se consulta si la Administración considera viable una alternativa en PEAD.

Respuesta 1:

Se considera viable otro material siempre que cumpla con ser apto para el contacto con agua potable y debidamente certificado, apto para estar expuesto a los rayos solares, que los módulos sean autoportantes y que el tipo y cantidad de apoyos no interfieran con la función, cumpliendo en todo con lo expresado en el Pliego.

Consulta 2:

Para el bombeo de lodos hacia los equipos deshidratadores, se consulta si puede ser de aceptación bombas de cavidad progresiva ("bombas tornillo") atendiendo sugerencias realizadas por proveedores de centrifugas de lodos.

Respuesta 2:

Sólo se aceptará el tipo de bomba que está pedido en el Pliego.

Consulta 3:

Rubro 8.1.28: Consultamos dónde se encuentra la cámara y caudalímetro mencionado en el texto del rubro.

Respuesta 3:

Se entiende que la consulta corresponde al rubro en que se indica: “Cámara para caudalímetro de chequeo en impulsión DN 300”, numerado 8.1.27 en la última versión de la planilla de Rubrado.

Está prevista una cámara para caudalímetro de chequeo (OSE usa caudalímetros externos, portátiles para la verificación y calibración de los instalados) en la impulsión de agua tratada existente DN400, que corresponde a lo indicado en el capítulo 4.14.3 de las Especificaciones Particulares del Anexo VIII.

Se corrige la planilla de Rubrado. Se pasa este ítem con el texto corregido a ser el ítem agregado 21.2.10. El ítem 8.1.28 “Cámara válvulas” pasa a ser numerado 8.1.27. Remitirse al Comunicado 26

Consulta 4:

En el Pliego de condiciones particulares, en el capítulo 6.22 "Equipamiento de laboratorio" se solicita considerar electrodos, accesorios y equipo de ensayos de jarras, favor indicar en que rubros deben ser incluidos.

Respuesta 4:

El equipamiento de laboratorio se encuentra en los ítems 24.1.3; 24.1.6 y 24.1.6.2 de la última versión de la planilla de Rubrado. Remitirse al Comunicado 26.

Consulta 5:

Relacionado con los puntos de operación solicitados para las bombas de lavado y que a continuación remarcamos:

• Caudal nominal: 648 m3/h

• Altura nominal: 5,7 m

• Caudal en 1era etapa de lavado: 158,4 m3/h (44 I/s)

• Caudal en 2da etapa de lavado: 640,8 m3/h (178 l/s)

• Caudal en 3era etapa de lavado: 194,4 m3/h (54 l/s)

Luego de analizar curvas propuestas por distintos fabricantes observamos que no es posible lograr los bajos caudales requeridos para la 1era y 3era etapa de lavado aun con regulación de frecuencia.

Con bombas seleccionadas para el punto nominal y considerando por ejemplo una frecuencia mínima posible de 35 Hz, resulta que los posibles caudales se presentan muy superiores a los requeridos para las etapas de lavado con bajos caudales. Adicionalmente es posible que no exista punto operativo a frecuencias bajas al no haber intersección entre curva de bomba con curva de instalación.

Solicitamos a la Administración que analice dicha situación

Respuesta 5:

Se entiende que bajo la configuración 2+1, existen en el mercado local soluciones que contemplan los puntos de operación solicitados en el pliego.

Por otra parte, cabe recordar que en el marco del proyecto ejecutivo podrá surgir un ajuste en la curva del sistema, debiendo ajustarse la solución de bombeo a la configuración final, sin corresponder por ello una diferencia en el precio.

Consulta 6

En el rubro 19.10.2 de la Planilla de Cantidades y Precios se solicita Montacargas, favor indicar que especificaciones técnicas debe cumplir dicho suministro.

Respuesta 6

Se sustituyó el rubro 19.10.2 por “Equipamiento accesorio de la sala de deshidratación (incluye riel y polipasto)”

Se deberá incluir en este rubro, el precio de suministro e instalación de todo equipamiento de la sala de deshidratación que no se haya incluido en otros ítems. Remitirse al Comunicado 26.

Consulta 7

En los planos de la obra de toma OT02/0T03 indican que se deben considerar una válvula de retención para la cámara I y otra para la cámara II, a su vez en el múltiple del pozo de la sala de bombas se indica la colocación de 2 válvulas de retención. Solicitamos indicar que tipo de válvula de retención debemos considerar para cada caso y la información técnica de las mismas.

Respuesta 7

Las válvulas de retención serán tipo "Flap" o de Clapeta

Deberán ser aptas para agua bruta e instalación a la intemperie. El armazón, el disco y la palanca serán de fundición dúctil, anillos de estanqueidad de bronce, articulaciones con eje de acero inoxidable y bujes de bronce.

Deberá asegurarse la estanqueidad de la válvula contra una columna de agua de 2 m; los materiales de construcción cumplirán las especificaciones generales para agua bruta.

La superficie de asiento deberá estar inclinada respecto a la vertical como mínimo 2.5 grados de forma de asegurar el cierre.

El fabricante suministrará información de instalaciones existentes del producto, así como constancia de pruebas de un laboratorio de hidráulica reconocido, que avalen la pérdida de carga hidráulica límite y la estanqueidad para las condiciones de trabajo previstas.

La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, el cual proporcionará un manual de instalación.

Consulta 8

Solicitamos que nos faciliten el perfil de la línea aductora nueva.

Respuesta 8

Se entrega información de nueva línea aductora de agua tratada (impulsión Noreste) en lo que corresponde al predio de la usina.

Se entrega información de proyecto del año 2011 de tramo de aductora de agua bruta más recientemente construida.

Se entrega información de tubería de refuerzo de la aducción de agua bruta.

Consulta 9

Consultamos si es de aceptación considerar válvulas tipo mariposa con actuador neumático para todas las válvulas de las líneas de lodos de diámetro DN 100 y DN 200 (actualmente especificadas como esclusa).

Respuesta 9

No es de aceptación.

Consulta 10

Consultamos que caudal y presión se debe considerar para las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio mencionadas en el numeral 4.16.7.

Respuesta 10

Estas características deberán ser determinadas en el Proyecto Ejecutivo

Consulta 11

Referido a los productos químicos de solución de soda ("soda líquida") y de hipoclorito de sodio, consultamos si se deben suministrar dichos tanques de almacenamiento (2 uds de 5000 lts para el primer caso y 2 uds de 4000 lts en el segundo caso).

Respuesta 11

Sí, los tanques deben suministrarse.

Incluir el costo del suministro e instalación de los tanques de soda líquida con los elementos accesorios correspondientes, en los rubros del ítem 19.4 que corresponde a la ceniza de soda.

Consulta 12

Consultamos que caudal y presión se debe considerar para las bombas dosifícadoras de sulfato de aluminio en solución que toman de los tanques de 20 m3 a suministrar, según numeral 4.16.4.

Respuesta 12

Estas características deberán ser determinadas en el Proyecto Ejecutivo

Consulta 13

En el rubro 25.7.2.2 de la Planilla de Cantidades y Precios se solicita "Suministro y plantación de árboles y plantas ornamentales nativos", solicitamos indicar especies, cantidad y altura.

Respuesta 13

El predio cuenta con árboles de gran porte, muchos de los cuales lamentablemente deben ser retirados, y es importante agregar nuevos. Si bien no se realizó una propuesta de parquización, se espera que la misma forme parte del Proyecto Ejecutivo. Se debe procurar mantener todos aquellos árboles que puedan ser salvados. Se sugiere que se propongan especies nativas en la parquización, quizás las más apropiadas sean las de la zona, y que las mismas cuenten con un período de cuidado, protección frente a plagas, y riego durante todo el período hasta la recepción definitiva.

La propuesta debe contar con al menos 100 plantas (aproximadamente 50 árboles y 50 arbustos) a ser distribuidas por el predio, formando macizos de alguna especie en sectores, acompañando caminos, marcando nodos, etc.

Consulta 14

Mientras se reforma el taller actual, futuro Edificio Principal, solicitamos se nos pueda indicar si está destinado algún lugar específico dentro del predio, donde se puedan alojar los equipos y demás equipamientos existentes; o caso contrario indicar si debemos prever un local cerrado propiedad del contratista.

Respuesta 14

Si bien no se ha previsto en esta etapa un lugar específico del predio donde alojar el equipamiento existente del taller actual, no se trata de grandes volúmenes y no se estima que deba construirse un local especialmente para esto. Sin embargo, en cualquier caso esto deberá ser resuelto por el contratista.

Por otra parte, se destaca que en ese edificio a reformar van estar operando bombas elevadoras correspondientes a la troncal Noreste. Se deberá tener especial atención y cuidado a efectos de evitar cualquier inconveniente o interferencia con el funcionamiento de estos equipos, como por ejemplo el ingreso de polvo al sitio donde se encuentran, etc.

Consulta 15

Punto 10.1 b) III) Personal clave a desempeñar en el contrato, se solicita se acepte el personal Profesional Universitario con títulos extranjeros siempre y cuando se cumpla con la experiencia solicitada en el pliego.

Respuesta 15

Remitirse al Comunicado 24 Respuesta  5.

_______________________________________________________________________________________

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA