CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA Nº 02/2018

Se convoca a Compra Directa para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo anual del grupo electrógeno del Comando General del Ejército para el año 2018.-

- OBJETO

1.1- Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los grupos electrógenos instalados en el Comando General del Ejército.

Debe realizar una visita mensual, en la cual se realizaran las siguientes operaciones: a) marcha de prueba del grupo generador, efectuándose: operaciones de arranque y transferencia de las cargas. b) Revisación y eventual calibración o ajuste de todos los sistemas, circuitos y correspondientes temporizadores. c) Revisación y eventual calibración de todos los instrumentos de medición y control así como los sistemas de protección con alarmas de disfunción. d) Inspección visual y eventual ajuste de conexiones, correas de transmisión, uniones de cañería, mangueras y demás elementos externos expuestos a fugas, desgastes o desajustes.

1.2 En los períodos prescriptos por los manuales y las instrucciones de fábrica:

a)  se realizaran todos los repasos de torques.

b)  regulación de válvulas.

c)  revisión del sistema de inyección.

d)  control de limpieza y/o sustitución de todos los elementos de filtro del motor Diesel.

e) control y corrección de niveles y condición de lubricantes y demás fluidos, efectuándose los cambios cuando ello lo correspondiere, sea por haber permanecido 6 meses en el sistema o por haberse cumplido más de 250 horas de marcha.

f)  cambio de batería lo cual será suministrado por este Comando.

g) mantenimiento del tanque de combustible.

1.3-Contralor en los tableros alimentados por el servicio de emergencia del estado de las cargas con la evolución de los picos y eventuales oscilaciones, efectuando las correspondientes pertinentes.

1.4 -Limpieza y mantenimiento en todos sus rubros, de las llaves de transferencia de las cargas vinculadas con la planta generadora, prestando especial atención al estado de los contactos y bobinas de las mismas, efectuando las reparaciones, sustituciones o calibrados que resulten necesarios.

1.5 Cuidadoso contralor y testeado de la totalidad de los dispositivos electrónicos (plaquetas, integrados, transistores, etc.) de precisión que integran los sistemas de supervisión, comandos, automatismos, temporización y protección, efectuando los calibrados y correcciones que se hallare necesario.

1.6-Especial atención a las baterías de arranque, con limpieza y ajuste de bornes y conexiones, nivel y densidad de electrolito y funcionamiento de los sistemas de recuperación de carga.

1.7-Contralor del alternador propio del grupo, con las consiguientes mediciones de niveles de aislación, remanencia magnética, excitatriz, acoplamiento mecánico al volante del motor y estado de los cojinetes.

1.8-Contralor y limpieza de todo el sistema de de refrigeración de todo el motor Diesel, nivel de refrigerante y especialmente, del mantenimiento y desobstrucción de los paneles del radiador.

1.9-Contralor y conservación adecuada de todo el sistema de almacenamiento y alimentación de combustible y su interconexión, corrigiendo cualquier eventual fuga o defecto de cualquier naturaleza.

1.10-Atención, en función de su recepción cronológica, pero garantizando una concurrencia al lugar de la demanda en un lapso inferior a una hora a todas las llamadas por fallos o defectos imprevistos que pudiesen ocurrir en la planta generadora de emergencia y su sistema.

  - Ante situaciones de emergencia se deberá concurrir en el menor plazo posible; dentro de las 24 horas siguientes al llamado.

  - El servicio se prestará por un período de 12 meses a partir de la adjudicación.-

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: Crédito SIIF

TIPO: Precio  firme

Se deberá cotizar precio unitario de cada artículo discriminando los impuestos que correspondan, de lo contrario se considerará que todos los impuestos se encuentran incluidos

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos

3.  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas serán recibidas hasta el día 15 de Enero de 2018 a la hora 09:00, en el en el Departamento de Adquisiciones del Comando General del Ejército sito en Cuñapirú No. 2331 (continuación de Dr. Juan J. de Amezaga), no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada. La misma se podrá presentar de las siguientes maneras:

- En sobre cerrado, original y una copia, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, en forma personal.

- Por fax al 2205 5551, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas. Deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

4. DOCUMENTACIÓN

La oferta deberá venir acompañada del formulario de Identificación del oferente según Anexo I, firmada por el representante de la empresa que figure en calidad de tal en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

5. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez mínima de 90 días corridos contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días.

6. ADJUDICACIÓN

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

7. CONSULTA Y ACLARACIÓN

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente cotización deberán presentarse por escrito en el Comando General del Ejército (D.A.Y.S.E.), sito en Av. Garibaldi 2313, o por fax al 2487 3121 Int. 12818.-

8. PAGO

El pago se realizará a crédito luego de la presentación de la factura, la que será conformada por el responsable de verificar el servicio por la Administración, previo control de la documentación adjunta, la cual deberá proporcionar el adjudicatario, a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley N° 18099 según directiva de la Auditoria del Tribunal de Cuentas que se detalla a continuación:

Historial Laboral.

Recibos de pago a BPS, fotocopia.

Recibo de haberes salariales, fotocopia.

Planilla de control de trabajo.

9. INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.-

10. GENERALIDADES

Dicho procedimiento se enmarca dentro de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 150/012) y demás disposiciones complementarias y concordantes

11. FACTURACION

El adjudicatario deberá incluir obligatoriamente en la factura el Nº de R.U.T. del Comando General del Ejército (214705850016).-

ANEXO Nº 1

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 02/2018

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: ______________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: _________________________________________