CONDICIONES DE COMPRA

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 941/2019

#### APERTURA:	El día 04 de Setiembre de 2019                     HORA: 10:00.

1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa Ampliada para la ejecución, instalación y montaje de un nuevo tablero eléctrico de distribución, acorde al siguiente detalle:

| Ítem | Artículo | Cantidad | Unidad | Atributo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TABLERO INTERIOR PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | UNIDAD | Tendrá como fin sustituir las estructuras portantes eléctricas existentes, por lo cual deberá ser de dimensiones tales que albergue todos sus componentes y cumpla con la seguridad y todo lo detallado en el ANEXO II. |
| 2 | CABLE PREENSAMBLADO | 270 | METROS | Deben ser de 4x50 mm2 de 4 hilos en aluminio. |
| 3 | CONJUNTO DE RETENCION EN FACHADA PARA CABLE PREENSAMBLADO | 27 | UNIDAD | --- |
| 4 | TENDIDO DE LINEA | 1 | UNIDAD | Tendido de cableado preensamblado para suministrar electricidad a las demás dependencias, incluyendo mano de obra y herramientas necesarias para dicho tendido, desde el tablero eléctrico de distribución a una extensión de 270 mts de recorrido. |

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: PLAZA, se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos.

TIPO: Precio  firme

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos Uruguayos

PAGO: SIIF crédito luego de la recepción de conformidad.

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.-

3.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS

Las consultas, aclaraciones ó prórrogas sobre las condiciones que rigen este llamado o sobre las características solicitadas de los ítems, deberán presentarse por escrito en el Servicio de Transporte del Ejército, sito en Av. de las Instrucciones Nº 1933, ó por Fax al Nº 2354 3690, persona de contacto Tte. 2ª Jessica Montes, dentro de la primera mitad del plazo que transcurre entre la publicación del llamado y la fecha de apertura de ofertas.

4.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA  www.comprasestatales.gub.uy,  serán ingresadas a la plataforma electrónica por el oferente hasta el día 04 de Setiembre de 2019 a la hora 10:00.-

No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

- Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

- El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

-	Campo “Cantidad ofertada”.

-	Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-	Campo “Moneda”: pesos uruguayos

-	Campo “Impuestos”.

-	Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy).

-	Campo “Observación”: podrá ingresar Plazo de Entrega, Marca, Garantía.

ASIMISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ, BAJO APERCIBIMIENTO DE NO CONSIDERARSE SU OFERTA, SUBIR UN ARCHIVO CON SU OFERTA COMERCIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE ACREDITADO EN EL RUPE, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y EL FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

5.-  DOCUMENTACIÓN A SUBIR JUNTO CON LA OFERTA

Junto con la oferta comercial escaneada se deberán subir los siguientes archivos:

A.-Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.

B.- Constancia de visita: la que se realizará en el Servicio de Transporte del Ejército sito en Camino Gral. Leandro Gómez Nº 4320, los siguientes días:  del Lunes 26 al Viernes 30 de Agosto del corriente, en el horario de 08:00 a 12:00, previa coordinación con Tte. 2ª Jéssica Montes, teléfono No. 2354 3690.

6.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

7.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

| Nº | FACTOROES DE PONDERACIÓN | MÁXIMO PUNTAJE PREVISTO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 50,0 puntos |
| 02 | Garantía | Hasta 30,0 puntos |
| 03 | Antecedentes | Hasta 20,0 puntos |
| TOTAL | Hasta 100,0 puntos |

FACTOR 01

Propuesta Económica - PRECIO (50,0 Puntos)

Puntuación Máxima: 50,0

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: Puntaje Precio = 50,0 x Pb/Pi, donde Pb es el precio más bajo entre las ofertas que califican, y Pi el precio de la propuesta en consideración.

Se aclara que los valores a analizar, serán a mayor precio menor puntuación y viceversa.

FACTOR 02

Garantía- (30,0 Puntos)

Puntuación Máxima: 30,0

20 (veinte) puntos para la empresa que presente la garantía más extensa y se deducirán puntos a las demás ofertas en forma proporcional a la duración de las respectivas garantías. Para esto se aplicará una regla de tres acorde a la siguiente fórmula:

-Puntaje por garantía = (PM x Pb) / Pi, donde PM es el puntaje máximo previsto asignar en este factor de ponderación, Pb es garantía de la propuesta en consideración expresada en meses y Pi es el que establece el mayor plazo de garantía expresada en meses.

FACTOR 03

Antecedentes- (20 Puntos)

Puntuación Máxima: 20

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 5 (cinco) años.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| ANTECEDENTES | PUNTAJE A ASIGNAR |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión | 10,0 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia | 5,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias | 3,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias | 1,0 |
| Quien haya sido objeto de una multa | 0,5 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas | 0,3 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas | 0,2 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión | 0 |

8.-  ADJUDICACIÓN

En aplicación del Art. 48 del T.O.C.A.F, la adjudicación podrá ser dividida entre más de un oferente conforme resulten las ofertas, más convenientes a criterio de la administración.-

La Administración está facultada para:

Adjudicar total o parcialmente cada ítem.

No adjudicar algún ítem.

Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares, o solicitar mejora de ofertas o negociar en los términos establecidos por el Art.66 del TOCAF

Será requisito indispensable para resultar adjudicatario, encontrarse en estado ACTIVO en el Registro Unico de Proveedores conforme se establece en el Decreto 155/2013 y no ser deudor alimentario (artículo 3 de la Ley 18.244)

9.-PLAZO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES

A.- El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de entrega, no pudiendo superar los 20 días calendarios, con llave en mano, a partir de la entrega de la orden de compra.

B.- La entrega será realizada en el Servicio de Transporte del Ejército, sito en Av. de las Instrucciones Nº 1933.-

10.- MORA Y MULTA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses

b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.-

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.-

Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.

11.- GARANTÍA

Antes de la entrega de la instalación y en presencia del Supervisor de Obra o de quien éste designe, el contratista realizará un megado del tablero general y todos los derivados, probará todos los elementos activos que coloque por continuidad, resistencia de aislamiento entre ellos y resistencia de aislamiento contra tierra, empleando los instrumentos adecuados.

Estas mediciones se registrarán en una planilla de megado la que se entregará a la Supervisión de Obra previo al energizado de la misma.

El contratista deberá realizar una prueba de operación del sistema completo, previo a la recepción provisoria (incluyendo simulación de falla para verificar funcionamiento de los grupos electrógenos).

Los trabajos realizados contarán con la garantía total del instalador por el período de cómo mínimo un año desde la recepción definitiva de la obra. Esto implica el compromiso de su parte de reemplazar elementos o de reparar partes de la instalación dañadas por fallas atribuibles a su propia responsabilidad.

12.- FACTURACION

El adjudicatario al momento de emitir la factura, ésta deberá contener obligatoriamente el Nº de R.U.T. 214705850016, del Comando General del Ejército.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 941/2019

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: __________________________________

ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA

1).     DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Las presentes especificaciones tienen por finalidad la ejecución,  instalación y montaje de un nuevo tablero eléctrico de distribución, cumpliendo con las normas vigentes y las Reglamentaciones de UTE y URSEA, a llevarse a cabo en AV. De las Instrucciones N°1933.

El oferente deberá estar autorizado por U.T.E y de suficiente categoría para realizar tal trabajo, frente al cual actuará como representante y responsable técnico.

Todos los materiales a ser utilizados deberán ser nuevos, de primera calidad y ser aprobados previamente por la Supervisión de Obra (en adelante SO) en base a catálogos técnicos y según las especificaciones mencionadas en el ítem Materiales y con las características determinadas por los presentes documentos.

Las obras se ejecutarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad.

El suministro de energía eléctrica del edificio es en 230V trifásico, con una carga estimada de 70KW, a confirmar por los cálculos que deberá realizar el contratista.

Para el tablero general, los trabajos consisten en el suministro e instalación de un tablero eléctrico (tipo modular) que tendrá como fin sustituir las estructuras portantes eléctricas existentes. Este tablero modular deberá ser de dimensiones tales que albergue todos sus componentes y cumpla con la seguridad y todo lo detallado en la presente memoria.

Las barras de distribución  estarán situadas en la parte superior de los módulos de suficiente sección. La barra de distribución de tierra pintada en la parte inferior de los módulos.

Tablero general, los trabajos consisten en el suministro e instalación del  mismo.

Esta memoria describe todos los aspectos relevantes de la instalación. Sin embargo en la eventualidad de que no se describiera algún procedimiento específico, el mismo se realizará de acuerdo a las reglas del buen arte usuales en este tipo de instalaciones para su correcto funcionamiento.

El S.T.p.E no reconocerá adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto. La oferta deberá comprender todas las actividades y materiales necesarios para lograr el objetivo propuesto acorde con lo previsto en la Memoria Descriptiva y las normas del buen arte y la seguridad de las personas.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con lo indicado en la presente Licitación y Memoria Descriptiva, así como con las indicaciones que haga la SO.

La sola mención de un trabajo a ejecutar en uno de los presentes documentos bastará para que se tenga que incluir.

Para la ejecución de estas instalaciones se exigirá un trabajo según las reglas del buen  arte con una terminación esmerada en todos los detalles. De lo contrario la S O podrá exigir que se rehagan total o parcialmente las obras contratadas en la forma que crea más conveniente sin que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna o indemnización.

A su vez la sala del tablero general deberá ser reacondicionada en lo que refiere a su iluminación, general y de emergencia.

##### 2).     DETALLES DEL OBJETO DEL LLAMADO.

Los principales trabajos que se deberán ejecutar para el tablero general son los detallados a continuación, todos los trabajos menores necesarios para llevar a cabo los trabajos fundamentales y para dejar en plena y segura operación el tablero general, aunque no se mencionen o detallen en la presente memoria, deben estar incluidos y ser realizados:

- Desmontaje del tablero existente. En este caso sería conveniente estudiar la posibilidad si se puede hacer en 2 etapas para  que los edificios no queden tanto tiempo sin energía. O ver la posibilidad de realizarse en los días no hábiles.

- Suministro e instalación de los tableros modulares con todos sus elementos, barra, etc.

- Suministro, instalación y readecuación de la puesta a tierra del TG en caso que lo amerite.

- Suministro y colocación de todos los elementos de protección y comando de  interruptores, del tipo caja moldeada termo magnéticas, y del tipo DIN termo magnéticas diferenciales, barras, piezas de unión y/o borneras, etc.

- Suministro e instalación de todo el cableado para la conexión de todos los interruptores dentro de los módulos.

- Suministro e instalación de todas las luminarias del local, con sus respectivas lámparas.

- Trabajos de albañilerías menores necesarios para la correcta colocación de elementos de la instalación eléctrica (en caso que lo amerite).

- Suministro e instalación de cables a ser prolongados en caso que los existentes  no lleguen  a los nuevos interruptores, esta prolongación se realizara mediante terminales de compresión manguitos su aislación se dará mediante espagueti termo contraíble.

- Trabajos menores de albañilería necesarios para la correcta colocación de elementos de la instalación eléctrica.

- Se adjunta plano unifilar a modo de ejemplo.

- Se deja instalado un interruptor doble vía para futuro grupo electrógeno 250 Amper trifásicos.

- Se deberá realizar la numeración de los circuitos y a que corresponde cada interruptor.

Procedimiento:

Existe un tablero al frente del TG  que alberga un interruptor general de corte hacia el tablero general, para evitar trabajar con tensión.

Para dar por finalizados los trabajos y aceptar la Recepción Provisoria del TG, TODO el conjunto del edificio deberá estar energizado con alimentación en 230V y quedar plenamente operativo.

3).     MATERIALES.

El suministro de todos los materiales será de entera responsabilidad del instalador, debiendo presentar antes de su instalación listado de materiales, con sus cantidades, marcas, procedencia, muestras y catálogo técnico de los mismos.

Los materiales utilizados deberán ser nuevos, de primera calidad y reconocidos en plaza, teniendo que cumplir con las normas y exigencias nacionales y/o internacionales establecidas para cada caso.

El SO será quien de la conformidad a los materiales que suministre el instalador.

Se colocarán todos aquellos materiales que aun no estando detallados en la presente memoria, sean necesarios para el correcto y seguro funcionamiento y buena terminación de la instalación, así como para el cumplimiento de los reglamentos vigentes.

3.1. Tablero General.

El tablero general será del tipo modular autoportante, con estructura de hierro y envolvente metálica de chapa Nº 12/14. Se construirá en chapa Nº 12 (bandejas) y Nº 14 (gabinete y puertas) previamente fosfatizada. Se pintará con pintura electrostática en polvo color RAL 7032 para el gabinete y puertas y RAL 2003 las bandejas y el frente muerto. Tendrá un grado de protección IP41 según lo definido por la norma IEC 529.

El tablero será de tipo "frente muerto" con puertas frontales con bisagras tipo "piano" y cerradura tipo llavín de media vuelta. El frente muerto también estará abisagrado, y se lo calará de modo que solo sean accesibles los comandos de los interruptores. En los espacios de reserva se cubrirá el calado con placas desmontables. Contará con un pasador para cierre en tres puntos.

Las tapas laterales, traseras y superior serán de chapa Nº 14 con el mismo tipo de protección y pintura que el resto del tablero. Estarán fijadas a la estructura por medio de tornillos autorroscantes de hierro galvanizado.

Las dimensiones del tablero serán adecuadas para la cantidad de elementos a colocar según  propuesta del contratista.

La placa sobre la que se montarán los elementos será metálica puesta a tierra.

La identificación del tablero se colocará sobre el exterior de la puerta con un cartel de acrílico atornillado a la misma.

La distribución de las fases se hará por medio de barras de distribución de sección adecuada a la corriente nominal del interruptor general del tablero, así como para resistir los esfuerzos de cortocircuito. Desde estas a los interruptores, se utilizará barras de distribución con barra de cobre o chicotes de conductor forrado extra flexible, de sección adecuada a la intensidad nominal del interruptor a alimentar.

El aterramiento de los tableros se realizará mediante conectores en el gabinete, puerta y bandejas.

El tablero general contará con un medidor universal DIGITAL que permita medir y registrar:

- Intensidad de cada fase.

- Tensión entre fases.

- Potencia activa.

- Potencia reactiva.

- Potencia máxima consumida en el último mes.

También contará con tres pilotos indicadores de presencia de fase. Los circuitos de medición y de presencia de fase estarán protegidos con fusibles tipo DIN de 38x5mm.

Se chequeará que el desequilibrio en cada tablero con carga máxima, no exceda de 10% entre las fases según se indica en el RBT de UTE.

El TG tendrá los circuitos ordenados y numerados. La numeración se grabará sobre chapas de acrílico atornilladas o pegadas al frente muerto.

NOTA: Una vez definido por el contratista: tipo, características y el proveedor de los interruptores, se verificará con el proyectista que los mismos cumplan con la selectividad y coordinación de proyecto, de modo de poder aislar los posibles defectos con el interruptor más cercano a donde se hayan producido.

El oferente someterá a la aprobación de la SO el diseño del tablero general, el que deberá cumplir como mínimo con los siguientes criterios:

- El conexionado de las derivaciones se hará utilizando  barras.

- Todas las protecciones serán termomagnéticas de caja moldeada. No se aceptarán disyuntores termomagnéticos que no sean de marcas reconocidas en plaza.

- Los módulos deberán estar debidamente aterrados.

- Tendrán frente muerto para evitar los contactos con las partes con tensión.

- Tendrán cerradura triangular.

- Se utilizarán terminales de compresión en todo el conexionado.

- Serán de chapa Nº 14 y tendrán un grado de protección IP41.

- Las protecciones serán fijas salvo el interruptor general que será regulable.

- El poder de corte de servicio de todas las operaciones debe ser superior al nivel de cortocircuito del tablero.

- Las barras deberán ser aisladas con termo retráctil del color de la fase correspondiente. OBLIGATORIO.

- Se debe garantizar selectividad entre todas las salidas del tablero y la acometida.

- Debe incluir testigos de presencia de tensión de red entre la protección de acometida y sus terminales.

- Se debe instalar barra de PE en la parte inferior del cuadro.

- Todas las partes metálicas deben estar puestas a tierra.

- Cada interruptor se deberá identificar con cartel de acrílico.

- El aterramiento del tablero se realizará mediante conectores en el gabinete, puerta y bandejas.

- Se chequeará que el desequilibrio del tablero con carga máxima no exceda de 10% entre las fases según se indica en el RBT de UTE.

- El tablero tendrá los circuitos ordenados y numerados y la empresa contratista deberá entregar el plano unifilar correspondiente conforme a obra.

- En los módulos de TG se preverá una reserva igual a un 25% del espacio ocupado por los interruptores existentes en el proyecto.

3.2. Interruptores.

Todos los interruptores termomagnéticos deberán ser de una misma marca y de un poder de corte adecuado y su amperaje a los conductores a ser protegidos.

Todos los interruptores generales serán de caja moldeada trifásicos.

Hay un sector del módulo salvo la general  serán  de riel DIN.

Se debe respetar lo mencionado en los ítems Tableros.

Interruptor General con protección diferencial

El interruptor general se compondrá con bobina de disparo, block diferencial regulable en tiempo y corriente y toroide. También puede ser un block completo.

En este punto solo se deja previsto el block diferencial sin conectar, para el futuro ya que los conductores actuales son muy antiguos.

Los interruptores termo magnéticos con protección diferencial asociada, serán de la misma marca que la de los interruptores termomagnéticos utilizados, y actuarán ante una corriente a tierra y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.

Se aceptará que interruptor termomagnético y protección diferencial conformen una única unidad.

Interruptor Doble Via.

Se deja previsto un interruptor doble vía montado en el TG para una futura colocación de grupo electrógeno pudiendo ser este de transferencia manual para una potencia asociada de 300Amperes en 220 III.

3.3. Puestas a Tierra.

Se deberá verificar las condiciones de la puesta a tierra general. La puesta a tierra debe ser medida y verificada con los equipamientos adecuados y se dejará constancia con certificado de la empresa que realice dicha medición.

En caso que la tierra no se encuentre en condiciones, la misma deberá ser readecuada y se deberán instalar los conductores, jabalinas y demás elementos que sean necesarios para que la tierra cumpla lo establecido en el RBT de UTE en cuanto a la resistencia máxima aceptable.

3.4. Iluminación.

La iluminación de la sala del TG deberá ser reacondicionada instalando equipos nuevos y aumentando la cantidad si fuese necesario para el nivel de iluminación mínimo aceptable.

En la sala del TG se instalarán luces de emergencia. El tipo, calidad y autonomía será de acuerdo a lo recomendado en el presente documento o por la firma instaladora en acuerdo con la SO.

SALIDA: Sobre la puerta de la sala, se instalará una luminaria de SALIDA. La misma contará con certificación UL y NFPA y será en base a diodos emisores de luz (LED). Las mismas serán de muy bajo consumo y se conectarán en forma permanente, es decir estarán conectadas directamente desde tableros.

4).	NORMAS; REGLAMENTOS A CUMPLIR y ENSAYOS.

Todos los materiales a ser utilizados deberán ser aprobados previamente por la SO, en base a catálogos técnicos y según las especificaciones mencionadas en el ítem Materiales y con las características determinadas por los presentes documentos, quedando sujetos a las condiciones que se prescriben en la presente Memoria y a los ensayos que oportunamente se consideren necesarios por la SO.

Se deberá cumplir, en todo lo no particularmente indicado, con las especificaciones de los fabricantes de los materiales de  todas las especies y clases para su puesta en obra y mejor desempeño, en caso de dudas se solicitará la información a la SO, cuya determinación deberá cumplirse en todos los casos, sin que esto genere mayores costos.

En caso que los materiales presentados en obra no sean de la  calidad y condiciones establecidas o aprobadas por la SO deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con las exigencias.

Siempre que no se opongan a lo expresamente indicado en este capítulo y en la presente Memoria, la definición, características, condiciones, extracción de muestras, ensayo de materiales, medición de resistencia a tierra, etc., se regirán por las normas UNIT, IEC, RBT de UTE o reglamentos de la URSEA según corresponda.

Los gastos que se originen por la realización de ensayos serán por cuenta del Contratista y se deberán ajustar a las prescripciones de las normas o reglamentación mencionadas en el párrafo anterior.

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en la presente memoria estén o no todos los materiales detallados los cuales serán exclusivo del contratista ya que se trata de un tablero llave en mano

Antes de la recepción de la obra, el contratista presentará los certificados de puesta a tierra, así como el diagrama unifilar del TG  archivos magnéticos de las mismas en formato Cad.

5).	PRUEBAS Y GARANTÍAS.

PRUEBAS EN SITIO

Antes de la entrega de la instalación y en presencia del Supervisor de Obra o de quien éste designe, el contratista realizará un megado del tablero general y todos los derivados, probará todos los elementos activos que coloque por continuidad, resistencia de aislamiento entre ellos y resistencia de aislamiento contra tierra, empleando los instrumentos adecuados.

Estas mediciones se registrarán en una planilla de megado la que se entregará a la S O previo al energizado de la misma.

El contratista deberá realizar una prueba de operación del sistema completo, previo a la recepción provisoria (incluyendo simulación de falla para verificar funcionamiento de los grupos electrógenos).

Los trabajos realizados contarán con la garantía total del instalador por el período de cómo mínimo un año desde la recepción definitiva de la obra. Esto implica el compromiso de su parte de reemplazar elementos o de reparar partes de la instalación dañadas por fallas atribuibles a su propia responsabilidad.

6).	PERSONAL.

El oferente deberá estar autorizado por UTE para ejecutar instalaciones eléctricas de este tipo.

### El personal que ejecutará los trabajos motivo de la presente Licitación, tendrá la experiencia y la idoneidad necesarias para realizar todo tipo de tareas del ramo.

La empresa contratista debe contar con un responsable ingeniero o técnico.