Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación  Abreviada No. A18381

Contratación de servicio de cableado estructurado de datos y el suministro de materiales para el Data Center del Edificio Central de O.S.E.

Índice

Sección I	4

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	4

1	Disposiciones Generales	4

1.1 	Ámbito de Aplicación	4

1.2 	Jerarquía de las Normas	4

1.3 	Cómputo de Plazos	4

1.4 	Notificaciones	4

1.5 	Comunicaciones	4

1.6 	Jurisdicción competente	4

2	Publicación del llamado	4

3	Aclaraciones de los Pliegos	5

4	Modificación del Pliego Particular	5

5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	5

6	Reserva de la Administración	5

7	Normalización de artículos	6

8	Requisitos Formales de las Ofertas	6

8.1 	Redacción	6

8.2 	Domicilio	6

8.3 	Identificación	6

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	6

9	Requisitos para la presentación de las ofertas	6

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	7

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	7

10	Validez de las ofertas	7

10.1 	Consideraciones generales	7

10.2 	Objeto	7

10.3 	Precio y cotización	8

10.3.1 	Discrepancias	8

10.3.2 	Actualización de precios	8

10.4 	Tributos	9

10.5 	Regímenes de Preferencia	10

10.5.1 Régimen general	10

BIENES	10

SERVICIOS	10

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	12

10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME	12

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	14

11.1	Ejecución	14

11.2	 Aplicación de multa	15

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	15

12.1 	Presentación	15

12.2	Confidencialidad	15

12.3	 Apertura	15

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	16

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	16

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	17

13.3	 Evaluación	17

13.4	 Mejora de ofertas	17

13.5	 Negociaciones	18

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	18

13.7 	Vista de las actuaciones	18

14 	Adjudicación	18

14.1 	Dictado del acto	18

14.2 	Requisitos formales	19

15 	Aumento o disminución de contrato	19

16 	Notificación	19

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	19

18 	Perfeccionamiento del contrato	20

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	20

19.1 	Constitución	20

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	20

19.3 	Falta de constitución de la garantía	20

19.4 	Ejecución de garantía	21

20 	Control de calidad	21

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	21

22 	Mora	21

23 	Penalidades	21

24 	Importación	22

25 	Recepción	22

26 	Rescisión	22

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	22

28 	Pagos	22

ANEXO I	23

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	23

ANEXO II	23

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	23

ANEXO III	24

Pliego de Condiciones Particulares	24

ANEXO IV	38

Carta Poder	38

ANEXO V	39

Formulario de Oferta	39

ANEXO VI	40

Planilla de Cantidades y Precios	40

ANEXO VII	41

Formularios Art. 9.1 a) - Sección II	41

Experiencia del oferente	41

ANEXO VII	42

Formularios Art. 9.1 a)	42

Experiencia particular del oferente	42

ANEXO VIII	43

Especificaciones Técnicas	43

ANEXO IX	55

Declaración igualdad de género	56

ANEXO X	57

CONFIDENCIALIDAD	57

ANEXO XI	59

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1	Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2	Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

# 3	Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4	Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6	Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7	Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8	Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9	Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10	Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

# 10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a)  Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

# 12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

# 12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

# 14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

# 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativo al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Fax 22084147 #115 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Fax: 2208 4147 #115 Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta. Además O.S.E. publicará las respuestas en su página web y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Fax:2208 4147 #115 Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy |
| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Antecedentes del oferente: El oferente deberá acreditar: Experiencia del oferente como proveedor. Se deberá acreditar que en algún año de los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha establecida para presentación de las ofertas (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas), ejecutó servicios iguales o similares al ofertado por un monto igual o superior a $ 8.500.000 (pesos uruguayos ocho millones quinientos mil) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de esta licitación se define servicio similar al licitado como: servicio de cableado estructurado de datos y el suministro de materiales para un Data Center Demuestre una actividad mayor o igual a 9 (nueve) meses cada año en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura de la licitación. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII) Haber provisto en los últimos 3 (tres) años en carácter de proveedor principal o subcontratista el servicio de 2 (dos) contratos de servicios similares al licitado. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia particular del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. Representación: El oferente deberá ser representante local (Uruguay) reconocido y documentado del fabricante, para ello deberá adjuntar carta del mismo donde se acredite dicha condición. Identificación y Antecedentes del fabricante: La oferta deberá acreditar: i. Identificación del fabricante de los suministros que se incluyan en la oferta, incluyendo web y correo electrónico de contacto. ii. Si tuviera Certificación ISO 9001:2008 o 2015, vigente, de la/s planta/s de fabricación de los suministros ofertados, cuyo alcance abarque los procesos de diseño, fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español o inglés. Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir i. Identificación de marca de los suministros que se incluyan en la oferta (en ningún caso serán de aceptación productos sin marca). ii. Toda documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII - Especificaciones técnicas del suministro. Información que deberá presentarse en español o inglés. iii. Catálogos y/ú hoja de datos con especificaciones técnicas y/o direcciones de URL. Información que deberá presentarse en español o inglés. |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Los oferentes que al momento de presentar sus propuestas no cumplan con los requisitos solicitados en el artículo 9.1 a) I) 1, 2 y 3, presentarán una nota firmada de la cual surja su compromiso irrevocable de que, en caso de resultar adjudicatario, constituirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato en las condiciones y por el porcentaje indicado en el Numeral 19.1 del presente Pliego. Acreditar que el giro de la empresa oferente sea de servicios de la naturaleza objeto de la presente contratación. Constancia de haber realizado la visita obligatoria que se ha indicado en el Anexo VIII–Especificaciones Técnicas “Visita al Sitio de ejecución de los trabajos”. Documento de garantía del proveedor y del fabricante de acuerdo a lo establece en el Numeral 20 del Anexo VIII. |
| 9.1 c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº 1520024170 y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del depósito o transferencia bancaria se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, Montevideo, Uruguay. Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074. Constancia de haber entregado las muestras requeridas de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). Constancia de visita de inspección visual de los trabajos de acuerdo al Numeral 14, de las Especificaciones Técnicas - Anexo VIII. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la licitación es la contratación de los trabajos (llave en mano) y los suministros necesarios para la realización de un nuevo cableado estructurado de datos en el Data Center del 6to. Piso del Edificio Central de O.S.E. (Edificio Cordón) de acuerdo al detalle de tareas especificado en la Memoria Técnica del Anexo VIII. Lote Rubro Producto Cantidad 1 1 Contratación de los trabajos (llave en mano) y los suministros necesarios para la realización de un nuevo Cableado Estructurado de Datos en el Data Center del 6° piso del edificio central de O.S.E. (Edificio Cordón). 1 Plazo de prestación del servicio El plazo de prestación del servicio no excederá de los 30 (treinta) días calendarios. El inicio del plazo se computará a partir del día siguiente de la comunicación del pedido de compra. Condiciones de prestación del servicio Las condiciones de prestación der servicio son las que se disponen en las Especificaciones Técnicas, Anexo VIII del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Moneda de cotización La moneda de cotización será pesos uruguayos o dólares estadounidenses, a elección del oferente. La moneda de comparación será pesos uruguayos. La moneda de pago coincidirá con la moneda de cotización. Precio de la oferta y precio de comparación de la oferta El precio de la oferta deberá realizarse en condiciones de pago a 30 (treinta) días de la fecha de la factura. A efectos de formular el Precio de la oferta y el Precio de comparación de la oferta, el oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación. El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutar los trabajos estos superan los montos incluidos en su oferta. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Se agrega: La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas, será la establecida en este numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de ajuste: La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas es la siguiente: P = P0 (0,7 IS/IS0 + 0,2 IPC/IPC0 + 0,1 D/D0 ) siendo: P Precio actualizado P0 Precio de la Oferta IS Índice de Salarios del Sector Privado para el total del país, de acuerdo al I.N.E., correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el suministro o trabajo correspondiente. IS0 Índice de Salarios del Sector Privado para el total del país, de acuerdo al I.N.E., correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación. IPC Índice general de Precios al Consumo, de acuerdo al I.N.E., correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el suministro o trabajo correspondiente. IPC0 Índice general de Precios al Consumo, de acuerdo al I.N.E., correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del Banco Central del Uruguay del dólar americano interbancario al cierre del último día hábil del mes anterior al de la fecha de realizado el suministro o trabajo correspondiente. D0 Cotización del Banco Central del Uruguay del dólar americano interbancario al cierre del último día hábil del mes anterior al de la fecha de de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras fórmulas, lo que será causa de rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación del ajuste de precio, el proveedor deberá presentar junto con la factura del servicio prestado, nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a ese servicio, dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario en la Gerencia de Tecnología de la Información – Gestión Equipamiento Informático – Adquisiciones (Edificio Cordón, 1er. Piso, Puerta 17). La misma deberá acompañarse con la planilla de cálculo, su correspondiente liquidación y copia de la factura de los servicios prestados, a efectos de su aprobación. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto en la Sección I del presente pliego. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto de $ 8.714.999 (ocho millones setecientos catorce mil novecientos noventa y nueve pesos uruguayos) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 87.150 (ochenta y siete mil ciento cincuenta pesos uruguayos). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las cuentas : Caja de ahorro en moneda nacional: Cuenta BROU No. 151-0337553 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU No. 151-0297583 Caja de ahorro en euros: Cuenta BROU No. 151-0942046 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá constituirse previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12.1 | Presentación La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) en formato digital (planilla de cálculo). Así conformada la oferta se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO o FAX (2208 41 47 extensión 115) No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto de la licitación conforme al Art. 10.2 y que hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en los Arts. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2, con la excepción indicada en el artículo 9.1 b) II). Para esto el oferente completará los Formularios de los Anexos del presente Pliego y proporcionará la información y documentación requerida. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas (ofertas que pasaron), siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio. La oferta válida con el menor precio de comparación será la propuesta para la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Adjudicación – Dictado del acto O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar el servicio licitado, en forma total y/o parcial, así como también rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Adjudicación - Requisitos formales Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Documento Oficial auténtico en el que se acredite que el giro de la empresa oferente pertenezca a una actividad de la naturaleza de los trabajos a realizar por el personal que brindará los servicios de la presente contratación. (Planilla del MTSS vigente). Será obligación del adjudicatario el cumplimiento de todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/1/2006. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 horas para entregar la documentación antes referida, la que será entregada para su control a la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones. |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. En el caso de que resulte adjudicatario el proponente que no hubiera acreditado lo solicitado en los artículos 9.1 a) I) 1, 2 y 3, pero haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 9.1 b) II), deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total de la adjudicación en caso que la misma resulte obligatoria conforme párrafo siguiente. La garantía referida se presentará en el lugar indicado en el párrafo anterior. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2018 es de $ 3.486.000 (tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos uruguayos). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23 | Penalidades Se agrega: El incumplimiento total o parcial del proveedor del servicio a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del proveedor omiso. Del incumplimiento por el comienzo del servicio: El incumplimiento del servicio en las condiciones establecidas en el Numeral 10.2 del presente, determinará la aplicación de la penalidad del 1% del total del contrato por cada día de atraso en el comienzo del servicio. Del incumplimiento en la ejecución del servicio El proveedor deberá abonar una multa por un monto del 0,5% del precio de la etapa correspondiente por cada día de retraso de la fecha de finalización de los trabajos de cada etapa con respecto a la fecha prevista. Penalidades por incumplimiento de las Especificaciones técnicas o defectos. Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas de lo ofertado y/o presentare desperfectos, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de plazo establecidas precedentemente en este artículo. En el caso que por razones no imputables a O.S.E., se deba retirar el suministro con incumplimiento de las Especificaciones técnicas o roturas, las erogaciones que originen todas las operaciones involucradas en el envío y recepción (desde que sale de O.S.E. hasta que vuelve a esta) son de total y exclusivo cargo del proveedor. El incumplimiento total o parcial del proveedor del servicio de los compromisos contraídos con O.S.E., será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. O.S.E. podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del servicio a otro proveedor por cuenta del proveedor omiso. |
| 25 | Recepción Se agrega: Condiciones de ejecución del servicio El servicio será prestado en las condiciones que establecen las Especificaciones técnicas (Anexo VIII) y cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en el presente Pliego. Lugar del servicio Data Center de O.S.E. Edificio Cordón 6to. Piso. Plazos de ejecución del servicio Los plazos de ejecución del servicio son los establecidos en el Art. 10.2 del presente Pliego. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E. una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Forma de pago La forma de pago se define en el numeral 28 del presente pliego. |
| 28 | Pagos Se agrega: La condición de pago será a 30 (treinta) días de la fecha de emisión de la factura O.S.E. sólo abonará los trabajos donde haya sido posible efectuar el servicio contratado. Estudio de las liquidaciones por etapas y conformación de facturas Los pagos se harán según vayan finalizando las distintas etapas definidas a continuación. ETAPA 1: Entrega del plan de ejecución de los trabajos y planos aprobados por OSE. Entrega de los materiales ofertados que deberá ser aprobada por OSE. Acopio de materiales. Se dará por finalizada cuando todos los materiales hayan sido acopiados, estando en depósitos adecuados del contratista. OSE podrá verificar en sitio. ETAPA 2: Instalación y funcionamiento del cableado correspondiente a 8 racks, según planos de la etapa. Instalación de bandejas y fibras que conectan ambos data center. ETAPA 3: Una vez finalizada la etapa 2 y migrado el equipamiento, OSE procederá a la remodelación de la otra mitad del data center. La etapa 3 comenzará una vez terminados los trabajos antes dichos, lo que será notificado por OSE al proveedor. La etapa 3 comprende la instalación y funcionamiento del cableado correspondiente a los restantes racks. ETAPA 4: Certificación de todo el cableado de UTP y fibra aprobada por OSE. Entrega de toda la documentación requerida. Los pagos correspondientes se realizarán según la finalización de las distintas etapas en los siguientes porcentajes del total cotizado: ETAPA 1 ------------ 25 % ETAPA 2 ------------ 25 % ETAPA 3 ------------ 25 % ETAPA 4 ------------ 25 % La medición de los trabajos realizados en cada etapa se efectuará con la presencia del Director del Servicio de la Administración o el técnico que la Administración haya designado para ello, conjuntamente con el proveedor. La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: Exigir a la empresa proveedora la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. Los pagos serán ajustados para deducir las retenciones. Se establece como fecha efectiva de pago la que corresponde a la notificación hecha al Contratista de que el mismo está a su disposición en la Tesorería de O.S.E. Previo a efectuar cualquier pago, la Administración exigirá al proveedor la presentación de documentación que acredite estar al día en el pago de toda clase de obligaciones tributarias nacionales, departamentales y con el B.P.S. Atraso en los pagos Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva. El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. Proveedores con e-factura |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación _________ No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTA RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación ….. No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación ___ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda nacional.

Declara que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo V) de los documentos licitatorios.

PLAZO  DE EJECUCIÓN:    _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:    ______________________

____________________ 			   		 ________________________

Firma/s                                                                               Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) - Sección II

# Experiencia del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) I) 1 y 2.

1.

| Identificación del Contrato | Fecha de inicio y fin de ejecución | Monto del contrato* (USD) |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |  |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |  |  |

Para contratos realizados en pesos uruguayos, se convertirá a dólares estadounidenses de la fecha de finalización del mismo.

Únicamente se computará experiencia de contratos finalizados y que cuenten con recepción.

2.

| Mes/Año de inicio | Mes/Año de terminación | Meses | Identificación del Contrato |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección: |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a)

# Experiencia particular del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) I) 3) .

| Identificación /Nombre del Contrato |  |
| --- | --- |
| Nombre del Contratante Dirección: País Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: |  |
| Fecha de contratación Fecha de inicio Fecha de terminación |  |
| Ubicación Montevideo Interior Cantidad de quipos |  |

Nota. Tomar en consideración lo establecido en el Numeral 9.1 a) II)  literal b)

# ANEXO VIII

# Especificaciones Técnicas

- ALCANCE

El proveedor será responsable del suministro de todos los materiales y equipos  (fibra óptica, conectores, patchcords, bandejas, elementos de sujeción y todos los accesorios, cable UTP categoría 6A, etc.), su instalación y la realización de todos los trabajos complementarios necesarios para la adecuada instalación y correcto funcionamiento del cableado estructurado de datos en el data center del 6° piso del Edificio Cordón de O.S.E., de acuerdo a las especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego.

Sin perjuicio del listado de trabajos a realizar que se detalla a continuación, el proveedor deberá cubrir todos los aspectos que permitan la perfecta operación del nuevo cableado, aunque no se detallen en el presente pliego.

Los trabajos a realizar comprenden:

- Realización del Plan General de Ejecución de la Instalación, que deberá ser aprobado por O.S.E.

- Instalación del cableado de fibra y UTP en el data center del 6° piso del  edificio Cordón (incluye organizadores, patchcords de datos, etc.).

- Instalación de bandejas y canalizaciones para los cableados de datos (fibra óptica y UTP).

- Instalación de cableado UTP categoría 6 A y fibra óptica  para alimentar todos los racks del data center 6° piso.

- Instalación de cableado de fibra para la interconexión del data center del 6° piso con el data center del primer piso.

- Prueba, puesta en marcha y certificación de todo el cableado.

- Confección de toda la documentación necesaria.

- DE LAS MUESTRAS

El oferente deberá entregar muestras de los elementos que serán utilizados para ejecutar el servicio ofertado  con  por  lo menos 5 (cinco) días hábiles de antelación a la  fecha fijada para el acto de apertura de la licitación, en  el Almacén de la Gerencia de Tecnología de la Información sito en Carlos Roxlo 1275, 2do. Subsuelo, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

O.S.E. expedirá el comprobante correspondiente  “Recepción de muestras”, numerado, fechado y con hora de recepción, debidamente firmado y con aclaración de firma por parte del funcionario que recibió  las muestras y el representante de la empresa que las entregó.

En el comprobante se incluirá además la cantidad de muestras y de bolsas entregadas, debiendo coincidir la cantidad de muestras con el de bolsas.

Cada muestra deberá presentarse dentro de una bolsa transparente, cerrada e identificada con el número de la licitación, el artículo de que se trata y el nombre del oferente.

Las bolsas utilizadas deberán tener la dimensión suficiente que permita exhibir íntegramente la muestra contenida, sin dañar ese envase.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

Las muestras presentadas únicamente podrán ser manipuladas por parte de personal de O.S.E. y en ningún caso abierto ni alterado la bolsa en que fueron presentadas.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación de  la adjudicación para retirar las muestras de las ofertas que no fueron adjudicadas. En tanto para las adjudicadas, serán retenidas como testigo para realizar el control de calidad del material utilizado en el servicio que se contrata.  El horario para la devolución será de 09:00 a 13:00 en el Almacén de la Gerencia de Tecnología de la Información sito en Carlos Roxlo 1275, 2do. Subsuelo,

Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el abandono de las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

- GENERALIDADES

El recorrido del cableado de UTP y de fibra óptica se hará en bandeja metálica con tabique de separación.

El recorrido vertical del cableado de fibra óptica deberá seguir dos caminos redundantes en todo su recorrido. Se sugiere utilizar dos montantes ubicadas dentro de ductos de ventilación del edificio. Dentro de estas montantes las bandejas deberán ser selladas.

El cableado vertical de fibra óptica conectará el data center del 6° piso con el data center del primer piso.

- CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO

4.1 	Características generales

    - El cableado y las canalizaciones que lo soportan deberán cumplir con todos los requerimientos especificados en los siguientes estándares y sus addendums, incluyendo los addendums y revisiones correspondientes que sean aprobadas hasta el momento de publicados  los pliegos correspondientes:

- ANSI/TIA-568-0 – Generic Telecommunications Cabling for Customers Premises

- ANSI/TIA-568-C.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

- ANSI/TIA-568-C.2  Balanced Twisted-pair Telecommunications Cabling an Components Standard

- ANSI/TIA-568-C.3 – Optical Fiber Cabling and Components Standard

- ANSI/TIA-598-C Optical Fiber Cable Color Coding (Enero 2005).

- ANSI/TIA-569-B Commercial Buildings Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Octubre 2004).

- ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure (Mayo 2002).

- ANSI/TIA/EIA-607 Commercial Building Grounding (Earthing) and

- Bonding Requirements For Telecommunications (Octubre 2002).

4.1.2 	El tendido de cables en lo que refiere a las características de su sujeción, ordenamiento y amarre a la vía que lo soporta, deberá ser realizado sin interferir en modo alguno con los estándares del sistema de cableado estructurado especificados en el marco de estas especificaciones, y sin deformar en ningún caso la geometría de los cables.

4.1.3	Los cableados deberán estar prolijamente peinados en todo su recorrido.

4.1.4 	En particular, en lo que refiere a la subida de cables desde las canalizaciones que correspondan hacia los racks, los mismos deberán estar prolijamente peinados en todo el trayecto de subida

4.1.5 	La agrupación y colocación de los cables dentro de las canalizaciones deberá realizarse cumpliendo los requerimientos especificados en ANSI/TIA/EIA-569-B.

4.1.6 	Se deberá diseñar todo el cableado de forma que los 14 racks de servidores tengan 24 puestos UTP y 24 puestos de fibra cada uno y los 2 racks de comunicaciones tengan 48 puestos de UTP y 48 puestos de fibra cada uno, además deben tener 24 puestos de fibra de interconexión (MPO).

4.1.7 	La patchera UTP y la patchera de fibra de cada rack de servidores tendrá la mitad de sus puestos conectados a un rack de comunicaciones y la otra mitad al otro. (12 puestos a un rack y 12 a otro).

4.1.8 	Las patcheras de 48 puestos de los racks de comunicaciones estarán conectadas entre si en espejo.

4.1.9 	Las patcheras de 24 puestos de los racks de comunicaciones estarán conectadas entre si en espejo.

4.1.10 	Se instalaran 24 puestos de fibra para interconectar los 2 data center. 12 de estos puestos irán por una montante y 12 puestos por la otra. Cada uno de los grupos de 12 puestos mencionados se conectarán en uno de los racks de comunicaciones en una patchera de fibra.

Montantes: En el momento de la visita obligatoria los oferentes deberán relevar la ubicación de las montantes. Es responsabilidad del adjudicatario todo lo que tenga que ver con seguridad en el trabajo dentro de las montantes, debiendo prever todos los elementos necesarios.

4.1.11 	El cableado se deberá de etiquetar y rotular tanto en la patchera como en el cable. En el cable deberá de etiquetarse en la parte posterior de la patchera, en los extremos y en todos los registros intermedios. Debe de quedar claro el origen y el destino en todos los puntos de conexión.

4.1.12 	El contratista deberá efectuar todos los trabajos de albañilería, carpintería metálica y vidriería necesarias (cortes de vidrios, mamparas, etc.) para llegar con el cableado a ambos data centers.

4.2 	Fibra Óptica

- El tipo de cableado incluidos en la oferta será en fibra óptica multi-modo de 50/125 micrómetros OM4.

- Todos los empalmes de los cables de fibra deben ser por fusión o pre-armados de fábrica.

- La confección de los cables para conducir fibra óptica deberá cumplir con alguna de las alternativas de código de colores especificadas en el estándar ANSI/TIA-598-C a los efectos de la identificación de cada fibra dentro del cable. Se deberá respetar el mismo código siempre.

- Todo el cableado de fibra óptica multi-modo se realizará según el estándar  ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 y ANSI/TIA-568-C.3. El mismo será de 50/125 micrómetros y estará optimizado para trabajar en longitudes de onda de 850 nm y 1300 nm.

- Todo el cableado de fibra óptica multi-modo, deberá cumplir con los requerimientos especificados en el estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y ANSI/TIA-568-C.3  en lo que refiere a las distancias y atenuaciones soportadas para las distintas aplicaciones como Fibre Channel y Ethernet. En particular se debe considerar el Addendum 3 que incluye 10G Ethernet en las diferentes interfaces definidas por IEEE.

- Las fibras deberán ser del tipo anti - roedor y del tipo Plenum.

- Todo cableado de fibra debe ser compatible con una velocidad de transmisión de 40Gbps.

4.3 	UTP

- El cableado UTP deberá ser categoría seis A (6A).

- CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANIZADORES

- Los organizadores se utilizarán para organizar los cables UTP y los cables de fibra óptica dentro de los racks

- Habrá organizadores para fibra y para UTP separados.

- Los organizadores de tipo horizontal serán de hasta (2) U. Todos deberán ser rackeables de diecinueve (19) pulgadas compatibles con el estándar EIA 310-D.

- Los organizadores verticales deberán ser de la altura del rack y ocupar 0U. Se colocaran 2 por rack.

- CARACTERÍSTICAS DE LAS PATCHERAS UTP Y FIBRA COMUNES

- Las patcheras  se utilizarán para finalizar cableados de datos tanto UTP como fibra óptica  dentro de los racks. Deberán ser rackeables de diecinueve (19) pulgadas compatibles con el estándar EIA-310-D, y ocupar una (1) U de rack. Deben incluir el espacio adecuado para el etiquetado por puerto y para la propia patchera.

- Los patcheras para UTP y para fibra óptica deberán cumplir con todos los requerimientos especificados en los estándares ANSI/TIA/EIA 568-C.1,ANSI/TIA/EIA 568-C.2 y ANSI/TIA/EIA 568-C3. Los patcheras para UTP  deberán tener conectores RJ45 compatibles con IEC 60603-7 y ser categoría seis A (6A).

- Los patcheras para fibra óptica estarán compuestos por módulos de puertos y un chasis. Los módulos deberán ajustarse firmemente al chasis de la patchera, ya sea a través de tornillos o con un mecanismo a presión. Deberán soportar como mínimo veinticuatro (24) puertos distribuidos en módulos horizontales. se podrán solicitar con todos sus módulos de puertos o no. En caso de que se los solicite sin todos sus módulos de puertos, se deberán suministrar módulos “ciegos” (sin puertos) en los lugares donde no se ubique un módulo con puertos. El costo de estos paneles “ciegos” deberá considerarse dentro del costo del chasis de la patchera. Los módulos deberán ser intercambiables, es decir, se podrán remover individualmente sin afectar ni interrumpir el adecuado funcionamiento de los demás módulos. Los conectores de los módulos incluidos en las patcheras para fibra óptica deberán ser del tipo LC.

- Todo el conexionado de las patcheras a las fibras se realizará mediante empalmado por fusión, cumpliendo con los requerimientos especificados en el estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.3 o será pre-armado de fábrica.

- CARACTERÍSTICAS DE LAS PATCHERAS DE INTERCONEXIÓN DE RACKS

- Las patcheras se utilizarán para la interconexión de los racks que contienen a los NEXUS 9000. Deberán ser rackeables de diecinueve (19) pulgadas compatibles con el estándar EIA-310-D, y ocupar una (1) U de rack. Deben incluir el espacio adecuado para el etiquetado por puerto y para la propia patchera. Son patcheras de fibra.

- Los patcheras para fibra óptica deberán cumplir con todos los requerimientos especificados para fibra OM4 y para trabajar a una velocidad de 100Gbps. Deberán ser de veinticuatro (24) puertos.

- Los conectores de los módulos incluidos en las patcheras para fibra óptica deberán ser del tipo MPO/MTP.

- Todo el conexionado de las patcheras a las fibras será pre-armado y certificado de fábrica.

- CARACTERÍSTICAS DE LOS PATCHCORDS DE DATOS

- Los patchcords UTP deben estar compuestos de cables UTP  Cat. 6A, de igual fabricante en todo el suministro y del mismo fabricante que el resto del cableado UTP, testeados en origen. Tendrán conectores RJ-45 en sus extremos compatibles con IEC 60603-7

- Los patchcords UTP  categoría seis A (6A) deberán ser de dos (2) longitudes diferentes, un metro(1) y tres (3) metros.

- Los patchcords UTP y de fibra óptica deberán ser de tipo Non Plenum/riser-rated.

- Los patchcords de fibra óptica deberán ser del mismo tipo y del mismo fabricante que el cableado de fibra óptica. Serán del  tipo multi-modo de 50/125 micras OM4 y estarán optimizados para láser de 850 nm y 1300 nm. Deberán tener conectores LC-LC

- Los patchcords de fibra óptica deberán ser de dos (2) longitudes diferentes, dos (2) metros y tres (3) metros. En los racks de servidores se utilizaran los patchords de 3 metros y en los racks de comunicaciones los de 2 metros.

- CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS

- Se  utilizarán  bandejas para  conducir  el  cableado   de  datos. Deben ser de chapa de acero al carbono de espesor mayor o igual a 0,9 mm de espesor, con tratamiento de zincado electrolítico de espesor de recubrimiento mínimo de 10 micrones, certificado bajo norma ASTM B633. Deben ser libres de cromo hexavalente (se exige certificación RoHS o similar), conformadas en frío. Las canalizaciones que vayan ocultas sobre cielorraso o bajo piso elevado podrán prescindir del recubrimiento de pintura. Deben cumplir con las especificaciones de la norma IEC 61537. Las piezas especiales, soportes, y conectores deben cumplir con las especificaciones de la norma IEC 61537.

- Las bandejas deberán tener tapa en todos los tramos verticales.

- Todas  las  bandejas  en  los  tramos  verticales, deberán  tener elementos de sujeción del cableado para su organización y para que no se mueva ni se deteriore.

- Todas las conexiones utilizadas, así como todas las piezas especiales, los elementos de fijación, soportes y demás accesorios deberán ser compatibles con la marca y serie de las bandejas.

- Las bandejas de datos serán dimensionadas de acuerdo a los tamaños de los cables de cobre y fibra propuestos por el Proveedor. La bandeja debe de contar con un tabique separador, las bandejas no podrán estar ocupadas más del 60%.

- En ninguna circunstancia se podrá compartir bandeja con el cableado de suministro de energía eléctrica.

- Se deberá respetar una distancia mínima de 20 cm entre el cableado de datos y el cableado de suministro de energía eléctrica en todo el recorrido incluido cruces.

- Si la potencia eléctrica que circula por el cableado de energía eléctrica cercano al cableado de datos supera los 5 KVA, se deberán respetar las distancias marcadas por la normativa exigida, siendo esta distancia siempre superior a 60 cm.

- La distancia mínima entre el cableado de telecomunicaciones y el de energía eléctrica trifásica será mayor o igual a 100 cm. Se deberá respetar la distancia a cualquier elemento de las luminarias según lo indican las normativas exigidas. En particular esta distancia deberá ser mayor o igual a 15 cm.

- En todas las canalizaciones se deberán utilizar todos los accesorios necesarios para una correcta vía y protección del cable. Los tramos curvos de bandeja no podrán tener ángulos de 90º y en lo posible deberán ser redondeados.

- La  Dirección  del Servicio de  O.S.E.  deberá  aprobar  el  sistema  de  sujeción  con  todos  sus elementos en cada caso, antes de proceder a la instalación de las bandejas.

- Las bandejas irán, en general, colgadas del techo.  Las bandejas colgadas se sujetarán con tensores constituidos por varillas roscadas, a los efectos de regular la altura.

- Para el apoyo de las bandejas se usarán soportes de planchuela conformada o piezas especiales. Los tensores se sujetarán del techo mediante soportes diseñados a tales efectos, anclados al hormigón con tacos de expansión.

- En los casos donde no sea posible la sujeción al techo o la Dirección del Servicio de OSE lo indique, las bandejas se sujetarán al muro con ménsulas adecuadas.

- CONEXIÓN A TIERRA

- Las canalizaciones metálicas estarán aterradas cumpliendo con los requerimientos de las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-569-B y ANSI/TIA/EIA-607 y guía de instalación NEMA VE2-2006.

- Cada  par  de  tramos  y/o  piezas  metálicas  de  las  bandejas  deberá  interconectarse internamente para darle continuidad eléctrica y seguridad electromagnética al sistema. Se suministrará e instalará un cable aislado verde-amarillo de tierra, de cobre y de 25mm2 de sección en toda la extensión de las bandejas, conectando cada tramo y/o pieza metálica unitaria al mismo. Estas conexiones se realizarán mediante piezas específicas, las que se fijarán a las bandejas mediante tuercas, y se conectarán al cable mediante mordaza o prensa de bronce. Se debe lograr una conexión equipotencial entre los diferentes tramos de bandejas. Las superficies de contacto deben ser buenas conductoras (sin pinturas o recubrimientos superficiales no conductivos), protegidas contra la corrosión, y que aseguren un buen contacto eléctrico entre las partes. Para ello se deberá usar arandelas especiales u otros elementos diseñados a efectos de eliminar el recubrimiento de pintura en la zona de contacto. En las uniones con pernos o con tornillos se deberá tener en cuenta la presión a ejercer entre dichos elementos para lograr conexiones duraderas y fiables.

- SALIDA DE CABLES DE LAS BANDEJAS

- Sobre cada rack se deberá dejar prevista una salida de la bandeja para la descarga de los cables hacia el rack, mediante la instalación de una pieza especial a tales efectos.

- Las descargas de cables de las bandejas no podrán contener filos ni ángulos rectos.

- El acceso a cada rack es por la parte superior.

- IDENTIFICACIÓN DEL CABLEADO

- La identificación del cableado de Telecomunicaciones deberá cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA606-A. La Dirección del Servicio de O.S.E. determinará los identificadores que se utilizarán.

- La identificación de todos los componentes de la instalación se realizará con etiquetas autoadhesivas plásticas específicas para sistemas de cableado.

- El contratista deberá entregar en forma electrónica la base de datos con la identificación así como dentro del plano del proyecto desarrollado en AutoCAD.

- CERTIFICACIÓN DEL CABLEADO

- Se considerará que el trabajo está finalizado cuando el contratista presente el cableado instalado certificado de acuerdo a las normas ANSI/TIA/EIA, garantizando su funcionamiento, confiabilidad y durabilidad.

Se debe certificar todo en cableado de telecomunicaciones en “permane

- permanent link”, y la certificación del cableado en su totalidad debe dar PASS según lo solicitado, no se aceptara PASS *.

- Las pruebas del cableado se realizarán con equipos suministrados por el contratista, que deben contar el certificado de calibración vigente.

- El Certificador debe cumplir como mínimo nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”.

- O.S.E. se reserva el derecho de solicitar la reiteración de algunos ensayos en presencia de su personal o de terceros designados por la misma.

- El resultado de la certificación deberá ser presentado en su formato nativo (no .pdf) y se deberá proveer el software necesario para visualizarlo.

- El cableado proveniente de los dos caminos redundantes debe ingresar al Data Center del primer piso bajo el piso técnico y terminará en el rack del NEXUS 7000.

- VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los Proveedores deberán visitar el edificio donde se realizarán los trabajos, acompañados por personal de la Administración, en fecha y hora que la Administración determine. Es de carácter obligatorio y se expedirá constancia que se deberá adjuntar a la oferta.

La fecha y hora de realización de las inspecciones serán comunicadas a los adquirentes de pliego por intermedio de la Oficina de Licitaciones – Departamento de Suministros.

El Proveedor deberá presentar al momento de realizar la vista, documento membretado y firmado, indicando el nombre, profesión y cargo de la(s) persona(s) que concurren a la visita.

- CONDICIONES PARTICULARES

El proveedor deberá confeccionar un listado de materiales dando detalles de descripción, marca,  modelo y cantidad a ser usado.  No serán de recibo las solicitudes de pagos adicionales por variaciones ocasionadas por errores en los metrajes estimados.

- CONFIDENCIALIDAD

Para el proveedor  rige la siguiente Condición de Confidencialidad:

“La empresa adjudicataria, sus socios, administradores, empleados y demás personas vinculadas a la empresa, están obligados a guardar confidencialidad respecto a la información a que tengan acceso por este contrato, ya se refiera la misma a O.S.E., a los clientes de O.S.E. o a las operaciones que éstos han efectuado con O.S.E. (Art. 302 del Código Penal), estando estrictamente prohibida su divulgación y utilización en beneficio propio o de terceros, salvo autorización expresa. Esta obligación se mantendrá vigente aún después de la expiración o rescisión del contrato.”

Al inicio del contrato cada integrante del equipo de trabajo deberá suscribir un Compromiso de Confidencialidad en los términos señalados en el Anexo X.

- CAMBIOS INSTITUCIONALES

En caso de producirse, durante la vigencia de la relación contractual, cambios en la estructura de la Administración derivados de tercerizaciones, desmonopolizaciones, redistribuciones de personal, mudanzas, etc., la Administración y el proveedor acordarán las modificaciones contractuales pertinentes, ajustando las obligaciones de las partes a la nueva realidad institucional o, en su caso, a la rescisión unilateral y administrativa del contrato a criterio de la Administración.

Por el solo hecho de aceptar la adjudicación de la licitación y la relación contractual de ella derivada, el proveedor exime a la Administración de cualquier tipo de responsabilidad originada en dichos cambios, reconociendo expresamente que ni la Administración ni ningún otro organismo del Estado deberán indemnizaciones por dicho concepto.

- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Generalidades

El proveedor deberá realizar todas las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos de conformidad con las Especificaciones Técnicas suministradas por la Administración. Será obligación del proveedor ceñirse a las reglas del buen arte en la realización de todos los trabajos, así como la enmienda de toda incongruencia, error u omisión que pudieran darse en los documentos de licitación, en todos los casos con la previa aprobación por escrito de la Dirección del Servicio.

El proveedor no podrá cambiar a su Representante Técnico  previo al inicio de los trabajos o durante los mismos, sin la autorización escrita y expresa de O.S.E., quien evaluará las condiciones técnicas y experiencia del nuevo Representante Técnico propuesto. Asimismo, el proveedor no podrá cambiar un sub-contratista declarado en la oferta,  previo al inicio de los trabajos o durante los mismos, sin la autorización escrita y expresa de O.S.E., quien evaluará las condiciones técnicas y experiencia del nuevo sub-contratista propuesto. El cambio del Representante Técnico o de un sub-contratista declarado en la oferta, sin autorización expresa de O.S.E. podrá dar lugar a la rescisión del contrato.

El proveedor deberá abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave del medioambiente. Asimismo deberá dar cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario será pasible de las sanciones que la misma prevea para los transgresores.

El proveedor será responsable de los daños y perjuicios que puedan producirse, asumiendo los costos que correspondan.

El proveedor  deberá dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales, ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes que impliquen de alguna manera a los equipos e instalaciones que utilice, a las personas empleadas en los trabajos y a la forma de llevar a cabo los mismos.

El proveedor está obligado a obtener de las autoridades correspondientes los permisos y autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de acuerdo con las normas vigentes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos.

La Administración, así como sus funcionarios, no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el proveedor  por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes. El proveedor deberá corregir, a su costo, cualquier apartamiento de estas disposiciones, y se hará cargo de las multas y/o sanciones que por ese motivo correspondan.

Los suministros con las mismas prestaciones (igual capacidad) deberán ser idénticos entre sí.

El proveedor deberá suministrar aquellos materiales que, aunque no están detallados en estos recaudos, sean indispensables para el buen funcionamiento de las instalaciones, comprometiéndose por su correcto desempeño.

El proyecto de instalación con sus respectivos planos, deberá estar aprobado por O.S.E.

Es de responsabilidad del proveedor mantener limpio en todo momento el sitio de los trabajos. Luego de cada jornada de trabajo deberá procederse a la limpieza del lugar, de modo que no queden materiales sueltos, cajas o embalajes de equipos y otros materiales, o cualquier otro tipo de material de desecho.

Suministros

Todos los suministros deben ser NUEVOS de fábrica, con todos sus componentes originales, sin adaptaciones locales con elementos de otra procedencia

Debe tratarse de modelos estándar, no eventuales ni armados especialmente, ni prototipos o lotes “de ocasión”, no se admitirán suministros  “refurbished”.

Seguridad

El proveedor deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal del Banco de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad social y otros organismos competentes; siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

El proveedor será totalmente responsable civil y penalmente por los eventuales perjuicios provocados a su personal, a personal de la Administración o a terceros como consecuencia del desarrollo de los trabajos contratados.

Suministro de materiales y equipos

El proveedor suministrará la totalidad de los materiales, equipos, herramientas y todo otro elemento que fuere necesario para la completa realización de las os trabajos. El proveedor tendrá a su cargo la totalidad de los suministros, incluyendo el transporte de los mismos y las tareas de descarga de los suministros en O.S.E. El proveedor cuidará que todos los suministros cumplan con las especificaciones requeridas en los documentos de licitación.

La carga, transporte, descarga e instalación de todo suministro deberá realizarse teniendo en cuenta todas las precauciones establecidas por el fabricante y las normas nacionales e internacionales correspondientes.

Personal

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberá tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa.

El proveedor será responsable de la conducta de su personal en su relación con el personal de la Administración y con toda otra persona física o jurídica.

El proveedor tendrá la obligación de despedir o cambiar de destino a los dependientes u operarios que el Director del Servicio indique, por inconducta, ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos.

Si el Director del Servicio solicita al proveedor la remoción de un integrante de su fuerza laboral, indicando las causas que motivan el pedido, el proveedor  se asegurará que dicha persona se retire del sitio donde se brinde el servicio contratado dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la solicitud y no tenga ninguna otra participación en los trabajos. El proveedor deberá presentar, en el plazo de dos días hábiles, al sustituto de la persona retirada, el que deberá tener el mismo perfil técnico que el sustituido.

- CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES

El Director del servicio designado por O.S.E. realizará personalmente o a través de los técnicos que él designe a tales efectos, las inspecciones de los servicios contratados, centros de producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., que entienda necesarias a su criterio, obligándose el proveedor a otorgar las facilidades necesarias para su cumplimiento, en cuanto al acceso de los sitios, equipamiento necesario para realizar pruebas, etc.

El Director del servicio controlará el trabajo del proveedor y le notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del proveedor .El Director del servicio podrá ordenar al proveedor que ponga al descubierto y/o someta a prueba cualquier parte de las instalaciones.

Cada vez que la Dirección del Servicio notifique al proveedor de un defecto, éste lo corregirá a su costo dentro del plazo especificado en la notificación.

Garantía de Bondad de los Materiales

La Administración hará las inspecciones necesarias sobre todo producto que se reciba y esté dentro de la presente Licitación. En caso de constatarse que no responde a las prescripciones del contrato, la Administración queda facultada para rechazar la partida en forma parcial o total, sin que este hecho dé lugar a reclamación alguna por parte del proveedor.

Si se constatara la irregularidad señalada precedentemente, el proveedor deberá reemplazar, por su exclusiva cuenta, todo aquel material o parte de las instalaciones que adolezca de defectos de fabricación o que no reúna las condiciones técnicas exigidas u ofrecidas.

- GARANTÍAS POR LOS SUMINISTROS Y POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

20.1 	Garantía por el cableado (instalación, materiales y funcionamiento)

El proveedor conjuntamente con el fabricante suscribirán garantía total por un periodo no menor a 15 (quince) años por el servicio del cableado, el buen  funcionamiento de la instalación, y por todos los materiales (conductores y accesorios).

El plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de los trabajos por parte de la Administración.

Esta garantía no tendrá costo para O.S.E. e implicará que el proveedor o, en su defecto, el fabricante de los materiales, deberá reponer todo material, elemento de la instalación y/o equipo dañado, defectuoso o que presente funcionamiento no adecuado durante el plazo de garantía. Se procederá a corregir las deficiencias sin costo, sin que sirva de excusa ni dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección del Servicio la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido sin observaciones.

El proveedor deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y un teléfono en Uruguay para  realizar los reclamos. La recepción de reclamos deberá funcionar en régimen de lunes a viernes en horario de oficina. El  proveedor contará con un plazo de un día hábil para diagnosticar la falla y con un plazo total de tres días hábiles para solucionar el incidente.

El proveedor deberá también proporcionar las direcciones de comunicación de los mismos (dirección física, teléfono, correo electrónico) y de sus representantes y/o servicios técnicos en el país.

La garantía incluirá todos los costos necesarios para realizar los diagnósticos y las reparaciones (materiales, componentes, herramientas, horas técnico, etc.). La resolución de cualquier incidente no tendrá costo alguno para O.S.E..

La totalidad de los suministros realizados durante el plazo de garantía, serán nuevos y sin uso. No se admitirá la reparación de los elementos defectuosos ni el suministro de materiales usados.

En el caso que no se resuelva el incidente en tiempo y forma se notificará a la empresa

y  se aplicará la multa correspondiente., frente a reiterados incumplimientos se realizara la calificación correspondiente del proveedor en el Registro de Proveedores del Estado.

20.2 	Garantía por los elementos de apoyo y soporte

El proveedor deberá suministrar, por escrito, garantía por las canalizaciones (bandejas, ductos y sus soportes) y otros elementos de apoyo y soporte del cableado por un período no menor a 15 años.

El plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de los trabajos por parte de la Administración.

La garantía implicará que el proveedor deberá reponer todo material, elemento de la instalación y/o equipo dañado o defectuoso durante el plazo de garantía. Se procederá a corregir las deficiencias sin que sirva de excusa ni dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección del Servicio la hubiera anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido sin observaciones.

El proveedor deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y un teléfono en Uruguay para  realizar los reclamos. La recepción de reclamos deberá funcionar en régimen de lunes a viernes en horario de oficina. El proveedor contará con un plazo de un día hábil para diagnosticar la falla y con un plazo total de tres días hábiles para solucionar el incidente.

La garantía incluirá todos los costos necesarios para realizar los diagnósticos y las reparaciones (materiales, componentes, herramientas, horas técnico, etc.). La resolución de cualquier incidente no deberá tener costo alguno para O.S.E..

La totalidad de los suministros realizados durante el plazo de Garantía, serán nuevos y sin uso. No se admitirá la reparación de los elementos defectuosos ni el suministro de materiales usados.

En el caso que no se resuelva el incidente en tiempo y forma se notificará a la empresa

y  se aplicará la multa correspondiente., frente a reiterados incumplimientos se realizara la calificación correspondiente del proveedor en el Registro de Proveedores del Estado.

- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el proveedor considere que ha finalizado los trabajos, le solicitará por escrito al Director del Servicio su conformidad y la Recepción Provisoria.

El Director del Servicio verificará que los trabajos hayan sido concluidos en todos sus detalles y entregada la documentación probatoria de las certificaciones requeridas. Si confirma esto, dará por finalizado los trabajos.

En caso que el Director del Servicio verificara que hay suministros no recibidos por la Administración y/o tareas no realizadas o no terminadas por el proveedor, lo comunicará al mismo, quien deberá entregar los suministros faltantes, corregir los defectos señalados y/o terminar los trabajos inconclusos. Entonces realizará una nueva solicitud de conformidad al Director del Servicio, que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección del Servicio lo considere pertinente.

Documentación

El proveedor proporcionará al Director del Servicio, previo a la Recepción Provisoria de los trabajos, los planos finales actualizados de las instalaciones y las especificaciones técnicas, recogiendo todas las modificaciones y variantes que se hubieran generado durante la ejecución de los mismos.  Esta documentación deberá incluir los planos completos de cableado UTP y fibra con bandejas y accesos y los planos de ubicación de puestos de red con la numeración correspondiente a cada puesto.

Asimismo deberá entregar la documentación de cumplimiento de la normativa exigida para los materiales utilizados y la documentación de certificación de todo el cableado.

Se entregarán tres ejemplares de los planos en papel común y uno en poliéster, y cuatro copias en papel de los restantes documentos. Se entregará además respaldo en soporte magnético (CD) de todos los documentos (originales siempre que se pueda o, en su defecto, versión escaneada).

Si el proveedor no proporciona en plazo la documentación final requerida, o la misma no es aprobada por el Director del Servicio, la Administración no realizará la Recepción provisoria de los trabajos, aunque éstos estuvieran finalizados, y el atraso en la entrega de la documentación se considerará atraso en la finalización del servicio.

Recepción Provisoria

Previamente a la Recepción Provisoria de los trabajos, técnicos designados por la Administración en conjunto con el Director del Servicio realizarán, en presencia del proveedor, las inspecciones que correspondan. Todos los gastos que demanden las pruebas necesarias para la Recepción Provisoria serán de cargo del Contratista.

Si los técnicos encargados de las inspecciones formularan observaciones, se otorgará al proveedor un plazo no mayor a 10 días hábiles,  para levantarlas. En caso que el proveedor no subsanara las deficiencias constatadas en el plazo estipulado, la Administración podrá, según la gravedad del incumplimiento, ampliar el plazo de finalización de los trabajos y/o aplicar las multas o penalidades que correspondan.

Recepción Definitiva

Una vez que se hayan cumplido todas las Etapas de ‘Recepción Provisoria’ y no exista ninguna observación a levantar, se procederá a dar la ‘Recepción Definitiva’ del servicio del  Cableado de datos Data Center 6° Piso del Edificio Cordón.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# ANEXO X

# CONFIDENCIALIDAD

Para el(los) oferente(s) adjudicatario(s) del presente llamado rige la siguiente condición de Confidencialidad:

“ La empresa adjudicataria, sus socios, administradores, empleados y demás personas vinculadas a la empresa, están obligados a guardar confidencialidad respecto a la información a que tengan acceso por este contrato ya se refiera la misma a O.S.E., a los clientes de O.S.E. o a las operaciones que éstos han efectuado con O.S.E. (Art. 302 del Código Penal), estando estrictamente prohibida su divulgación, y utilización en beneficio propio o de terceros, salvo autorización expresa. Esta obligación se mantendrá vigente aún después de la expiración o rescisión del contrato.

Al inicio del contrato cada integrante del equipo de trabajo deberá suscribir un “Compromiso de Confidencialidad” en los términos señalados a continuación:

Compromiso de Confidencialidad

En la ciudad de Montevideo, el……………………………………………. de dos mil diecisiete, el Sr................................  (CI.................................), con domicilio en ………………………………………………………………………………….., se obliga a lo siguiente:

PRIMERO: DEFINICIONES:

Información Secreta:

Datos que tienen el nivel más limitado de acceso dentro de la organización, y requieren un alto grado de integridad. Típicamente son los datos que le causarían mayor daño a la organización en caso de ser revelados a terceras partes no autorizadas.

Información Confidencial:

Datos que pueden tener una utilización menos restrictiva que los anteriores dentro de la organización, pero que de todos modos pueden causar algún nivel de daño en caso de ser revelados a terceras partes no autorizadas.

Información de Uso Interno:

Datos que si bien probablemente no causarían un daño importante en caso de ser publicados, igual deben ser mantenidos como privados por otros motivos. Estos datos están típicamente asociados a un área o departamento en particular.

Información Pública:

Los datos públicos son aquellos que tienen el menor nivel de sensibilidad y no deberían causar ningún tipo de impacto en  la organización en el caso de ser difundidos.

SEGUNDO: OBLIGACIONES:

Comprometerse a no divulgar y mantener estricta confidencialidad respecto de toda la información, documentos, contratos, propuestas y material de OSE, sus subsidiarias, o asociados de negocios,  que se entreguen verbalmente o por escrito durante las tareas ejecutadas en el cumplimiento de su labor, catalogadas bajo la clasificación de información “confidencial” o “secreta”, en observancia con lo dispuesto en las Políticas de Seguridad de la Información de OSE.

En la medida que OSE le permita utilizar y tener acceso a la información catalogada como de “Uso interno”, se compromete que no divulgará dicha información, ni ninguna parte de la misma, a terceros.

Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que esté catalogada como de dominio público.

TERCERO: ALCANCE

La reserva comprenderá toda la información institucional, comercial, financiera, contractual y técnica de las partes, las ideas y desarrollos comprendidos en él o los proyectos que se consideren, los elementos de análisis, evaluación y comparación, métodos de comercialización, estrategias comerciales, planes futuros, documentación –cualquiera sea la forma de registro-, así como toda otra información, que por su naturaleza y/o contenido deba considerarse confidencial o cuya divulgación pueda acarrear cualquier tipo de perjuicio o desventaja para OSE, a criterio de la Gerencia correspondiente.

Se compromete a adoptar medidas de seguridad razonables y prudentes para proteger la información reservada incluyendo sin limitarse a ello, las medidas de seguridad de OSE que se le instruyan, en concordancia con las Políticas y Procedimientos de la Seguridad de la Información de OSE.

CUARTO: INCUMPLIMIENTO

También acepta expresamente que OSE apelará a todos los recursos legales disponibles para recuperar cualquier lucro cesante o daños sufridos por OSE en cualquier momento, como resultado de un robo o  divulgación no autorizada, debido a una divulgación intencional o negligente de la información reservada, o daños causados por uso indebido de equipos y/o instalaciones, o como consecuencia de un incumplimiento de las Políticas de seguridad de la Información de OSE por su parte.

Firma:

# ANEXO XI

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.