Plazo para ofertar:  01/04/2024

Hora: 11:00

# 1.	OBJETO DEL LLAMADO

El siguiente pliego tiene por objetivo la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de automatismo e instrumentación de las instalaciones de la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce, conforme al alcance y a las tareas que se detallan a continuación, conjuntamente con la provisión de mano de obra, equipos, instalaciones, transporte y todo lo requerido para brindar el servicio Por el periodo de hasta 4 meses a partir de la autorización de la OC “Orden de Compra”.

# 2.	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Capitulo I -  ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUS CARACTERÍSTICAS

I.1	INSTALACIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CONTRATADO:

USINA LAGUNA DEL SAUCE

      - Tablero Master de SALA DE BOMBAS

      - Tableros de Bombas Proveedoras (N°1, N°2, N°3, N°4)

      - Tableros de Bombas Elevadoras (N°1, N°2, N°3, N°4)

      - Tablero Primario de CASA QUIMICA

      - Tablero Secundario de CASA QUIMICA.

      - Tablero Planta de Tratamiento.

      - Tableros de Saturación ESTES y OESTE.

      - Tablero de Nivel TQ. Elevado SIERRA BALLENA

      - UPS (Alimentación de Tableros de Automatismo).

      - Mallas de descarga a tierra para instrumentación.

      - Instrumentos de Medición (presión, nivel, ph, turbiedad, caudal, etc)

I.2	ACTIVIDADES A DESARROLLAR SOBRE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES

Los trabajos a contratar comprenden todas las tareas necesarias tendientes a asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos que componen el equipamiento de la Usina objeto del llamado, realizadas en forma programada, y prolongando así la vida útil de los mismos.

I.2.1	Mantenimiento preventivo

El mantenimiento de las instalaciones deberá efectuarse de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y a los planos eléctricos correspondientes, a las normas que rigen en la materia y a las reglas del arte, como también la búsqueda de fallas o anomalías en el funcionamiento de los mismos y las revisiones periódicas que impliquen desmontajes. Deberá disponerse de los equipos o instrumentos específicos necesarios para este tipo de operaciones.

SALA DE BOMBAS

(a) TABLERO MASTER

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

- Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Verificar funcionamiento de PLC y HMI.

(b) TABLEROS DE BOMBAS PROVEEDORAS (N°1, N°2, N°3, N°4)

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

- Control de la fuente de alimentación de 24Vdc.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Limpieza y funcionamiento de los arrancadores de estado sólido.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Verificación de funcionamiento y calibración sensores de presión y nivel.

(c) TABLEROS DE BOMBAS ELEVADORAS (N°1, N°2, N°3, N°4)

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

- Control de la fuente de alimentación de 24Vdc.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Verificación de funcionamiento y calibración sensores de presión y nivel.

CASA QUIMICA

(d) TABLERO PRIMARIO

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

.

(e) TABLERO SECUNDARIO

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

PLANTA DE TRATAMIENTO

(f) TABLERO GENERAL

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

(g) TABLEROS SATURACION  ESTE Y OESTE

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Limpieza y calibración de sensores de presión (Nivel TQ. Saturación 1 y 2)

(h) TABLERO NIVEL TQ. ELEVADO - SIERRA BALLENA

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

(i) UPS Alimentación de 230Vac Tableros de Automatismo.

- Control de funcionamiento y limpieza.

(j) Mallas de Descarga a Tierra para instrumentación.

- Comprobación del estado general de la punta y cables.

- Medición de resistencia dentro de los parámetros de reglamento de UTE.

- Revisión de conexionado y tornillería.

(k) Instrumentos de medición para variables del proceso.

- Limpieza general del equipo.

- Verificación de la calibración del instrumento.

- Revisión de conexionado y tornillería.

- Reparación de pérdidas relacionadas a conexión con el proceso.

Los instrumentos que están comprendidos en este ítem son:

Transmisor de nivel (nivel de Laguna)

Medición de Turbiedad (Agua Bruta)

Medición de PH (Agua Bruta)

8 Medidores de Turbiedad (salida de filtros)

Medición de Cloro (Agua filtrada)

Medición de  Turbiedad (Agua filtrada, cisterna de lavado)

Medición de PH (Agua Coagulada Elevada “Proceso”)

Medición de PH (Agua Elevada)

Medición de Cloro (Agua Elevada)

Medición de Turbiedad( Agua Elevada)

Transmisores de Presión (Aspiración - Bombas Proveedoras 1 a 4)

Transmisores de Presión (Impulsión - Bombas Proveedoras 1 a 4)

Transmisores de Presión (Aspiración - Bombas Elevadoras 1 a 4)

Transmisores de Presión (Impulsión - Bombas Elevadoras 1 a 4)

Transmisor de Presión (Caudalimetro de Agua Bruta)

Transmisor de Presión (Caudalimetro de Agua Elevada)

Transmisor de PH (Agua Bruta a Flotación)

Transmisor de Nivel (Nivel de Cisterna)

Transmisores de Presión (Nivel de Filtros 1 a 8)

Transmisores de Presión (Perdida de Carga de Filtros Arena 1 a 8)

Transmisores de Presión (Nivel TQ.Saturacion - ESTE:1y2 - OESTE:1y2 )

Transmisores de Presión (Nivel de TQs. Elevados Sierra Ballena 1, 2 y 3)

Transmisores de nivel de piletas de poli 1 y 2

Transmisores de nivel de pileta de soda

Transmisores de nivel de tanque de sulfato.

Se dará cumplimiento en primera instancia a los Programas de Mantenimiento establecidos por el fabricante en el manual de uso de los equipos.

Aclaración Importante:

Las calibraciones de los equipos de medida serán realizadas por el Laboratorio de OSE UGD.

I.2.2    Atención de Emergencias

Se entiende por “emergencias”, aquellos desperfectos que afectan en forma total, o comprometen seriamente el suministro de agua potable. Ante el aviso de una emergencia, la prioridad del Contratista será mantener el servicio, preservando la seguridad de los operarios actuantes, coordinando con el personal autorizado de O.S.E., las actuaciones inmediatas y las posteriores destinadas a solucionar definitivamente el desperfecto.

En estos casos, el Contratista deberá asegurar la presencia de personal técnico capacitado en un plazo máximo de 3 horas contadas a partir del recibo del aviso, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El tiempo que demande el servicio de emergencia se contará desde la presencia del contratista en la Usina hasta que el personal autorizado de OSE entienda solucionada la emergencia. Trabajos posteriores destinados a solucionar definitivamente el problema, se considerarán como un trabajo correctivo.

En la Atención de emergencias el Contratista podrá contar con el apoyo de personal de mantenimiento que trabaja en la Usina de OSE – UGD, previa coordinación con el Jefe de Mantenimiento o personal de OSE autorizado. No obstante ello, el Contratista será el único responsable de la solución de los desperfectos en el menor tiempo posible.

En caso que OSE-UGD entienda que la emergencia podría haber evitada con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo, la atención de emergencia requerida no será facturada por la Administración.

La Administración no pagará como emergencia, los trabajos realizados tendientes a reparar desperfectos o fallas que, a juicio de OSE-UGD, podrían haberse evitado con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo, debiendo el Contratista solucionar los desperfectos, por el precio mensual del mantenimiento preventivo ofertado.

La Administración no pagará como emergencia, los trabajos realizados dentro del plazo de garantía de los servicios de chequeo de la instalación en cuestión.

## Capítulo II -	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Suministro del personal, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas de mantenimiento. Los instrumentos utilizados deberán estar periódicamente calibrados. Se entregará, si el Jefe de Mantenimiento lo solicitara, protocolos de calibración.

b)  Suministro del material fungible necesario, como ser elementos de limpieza, pintura, lubricación etc.

A Los 15 días de notificado el contratista  presentará una lista de repuestos necesarios que necesitara para el cumplimiento del plan. Se presentara un cronograma de abastecimiento de repuestos anuales. Este plan podrá ser discutido por OSE-UGD y ajuntado de común acuerdo con la empresa contratista.  Una vez aprobado OSE-UGD será responsable tener en stock esta lista de repuestos.

Para cada equipo el Contratista deberá confeccionar una “planilla de trabajo” (o ficha) que incluya los datos técnicos del equipo, y sus principales características. En estas planillas se indicarán todas las actuaciones que se realicen sobre el equipo dentro del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y llamadas de emergencia. En las mismas deberá constar además la fecha y el nombre del ejecutante.

Mensualmente el Contratista presentará al Jefe de Mantenimiento de OSE–UGD un informe con copia y en formato magnético, con las actividades de mantenimiento realizadas, e indicaciones o sugerencias sobre los trabajos a ser realizados si fueran necesarios por OSE–UGD en el transcurso del mes siguiente.

Asimismo incluirá la actualización de la lista del stock de repuestos (que fuera acordado), a efectos de asegurar la ejecución de los trabajos en los tiempos requeridos.

El contratista se obliga a realizar las visitas necesarias para dar cumplimiento al alcance y exigencia del contrato, será responsable por el estado y funcionamiento de los equipos que en los ítems anteriores se detallan.

## Capítulo III -	REPUESTOS

La OSE-UGD  suministrará los repuestos necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, de chequeo o de atención de emergencias, cumpliendo con el plan aprobado con el contratista.

En los repuestos a entregar por OSE-UGD estarán los patrones de calibración de los equipos.

Todos aquellos repuestos que sean sustituidos durante la realización de los trabajos de mantenimiento o atención de emergencias deberán ser entregados a la Administración, se incluirá el motivo de cada cambio en el informe mensual a entregar por contratista.

Capítulo IV- RESPONSABILIDADES

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. La Administración se reserva el derecho de solicitar la sustitución de los empleados que incurran en inconductas; éstos abandonarán el lugar de trabajo en forma inmediata al requerimiento y el sustituto se deberá presentar en forma inmediata a cumplir el servicio requerido, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16 del Capítulo lll del presente Pliego y de otras eventuales responsabilidades que le correspondan a la firma contratista.

La empresa debe de mantener la confiabilidad de la información que maneje en conocimiento de la planta.

La empresa deberá entregar los programas de automatismo y toda información necesaria para que OSE-UGD puede operar correctamente cualquier instalación que fuese manipulada por el contratista.

El contratista deberá entregar los instructivos de operación y mantenimiento correspondientes a cada equipo y proceso que este incluido en plan.

Los daños producidos sobre instalaciones de OSE–UGD o de terceros, en los casos de probada negligencia de la empresa contratista, serán de su entera responsabilidad.

Capitulo VI -	FORMA DE COTIZAR (específicamente para este contrato)

La cotización ser realizar en pesos contantes de acuerdo a:

Rubro 1

Precio por servicio mensual de mantenimiento.

Plazo total  de hasta 8 meses.

Rubro 2

Atención de emergencias, Precio por hora de atención en planta.

Se pagara un mínimo de 3 horas ante una llamada de emergencia.

El monto de este rubro no podrá ser mayor al precio del rubro 1 dividido 25.

Se deberán cotizar 30 horas

Capitulo VI -	PLAN DE TRABAJO

Junto con la oferta se  presentará a OSE–UGD una descripción detallada de las tareas programadas para el mantenimiento preventivo, (describiendo las tareas rutinarias a realizarse, revisiones periódicas, cantidad de visitas mensuales a la Usina para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, etc), propuestas en su oferta, para realizarse durante el plazo de validez del presente Contrato, dicho plan cumplirá como mínimo con lo exigido en los manuales de cada equipo y  ser ajustado en acuerdo con la contraparte de OSE–UGD y una vez aprobado y adjudicado el servicio.

La empresa oferente deberá presentar por nota certificando que conoce y pude realizar las tareas de operación, modificación y/o mantenimiento de los equipos existentes en la planta laguna del sauce incluyendo la modificación del software, programación, cambio, etc.

Capitulo VII - REPRESENTANTE TECNICO

El oferente deberá presentar un representante técnico que cumpla con:

Experiencia de al menos 4 años en mantenimiento de equipos de automatismo en plantas de tratamiento de agua potable. Requisito excluyente.

Técnico con al menos 2 años en mantenimiento de automatismos en plantas de agua potable. Dicho técnico deberá estar presente en cada una de las visitas e planta.

Dicho representante deberá presentar certificados de capacitación realizados por los fabricantes de los principales componentes que conforman el sistema de control de la planta.

- PLAZOS DE ENTREGA

Dentro de los 10 días de la notificación de adjudicación. De no indicarse, se considerará 2 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, pudiendo el proveedor indicar otros plazos de entrega en su oferta.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas.

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección comprasugd@ose.com.uy, en el asunto se deberá incluir la palabra OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL. (Ejemplo: OFERTA N° 10000000. Razón social).

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado con dos copias completas de la oferta, en la Oficina de Compras de OSE – UGD, sita en Ledesma esquina Sarandí de la ciudad de Maldonado. El mismo deberá incluir: OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta.

- ACLARACIONES

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas. Vencido dicho plazo la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas efectuadas serán contestadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas a la recepción de ofertas.

- SOLICITUD DE PRÓRROGA

Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a comprasugd@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o establecer un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecido.

La solicitud efectuada  será contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

- COTIZACIÓN

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego de condiciones particulares y a las CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS establecido en la página web de  O.S.E.

http://WWW.OSE.COM.UY/COMPRAS-Y-ACREEDORES/COMPRAS

Deberán presentarse redactadas en idioma español, de forma clara, precisa y con identificación de la Razón Social y N° de RUT de la empresa.

La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle, sin perjuicio de lo que se considere necesario agregar:

- Descripción completa del producto/servicio, sus variaciones y aclaraciones de corresponder.

- Se deberá cotizar de acuerdo a la UNIDAD SOLICITADA.

- Se indicará si los precios cotizados incluyen I.V.A., de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. Los proveedores que sean Pequeña Empresa, estén exentos o coticen productos o servicios a distintas tasas deberán especificarlo.

- Se deberá establecer la moneda de cotización, únicamente se aceptarán ofertas en Moneda Nacional, dólares estadounidenses o Euros.

Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello o en su defecto pie de firma y cedula de identidad del firmante.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Las ofertas estarán a disposición de los Proveedores en la Oficina de Compras de OSE – UGD, únicamente por 24 hs a partir de las 12:00 PM posterior a la fecha de recepción de las mismas.

- DEL REGISTRO DE PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- CONFORMIDAD, ENTREGA DE FACTURA Y PAGOS

Proveedores que no emiten e-Facturas

A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Departamento Administrativo Financiero de OSE – UGD, ubicado en la Oficina Central de O.S.E.- U.G.D, calle Ledesma esq. Sarandí de Maldonado, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio, el cual deberá constar en la factura correspondiente.

Proveedores con e-factura

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72 hs en el campo orden de compra del CFE (Comprobante fiscal electrónico) o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el numero de CFE con la HS/RM.

Condiciones de pago: 60 días fecha de factura.

- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

OFICINA DE COMPRAS OSE- UGD

MALDONADO

# Text boxes

La presentación de la oferta, implicará el conocimiento del presente pliego por parte del oferente y su reconocimiento de reunir las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo solicitado.